Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	06.08.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

4.1. Провести аварийно-восстановительные работы;

4.2. Провести экспертизу промышленной безопасности стального подземного распределительного газопровода высокого давления, построенного по проекту Мингазпром «Внипитрансгаз» г. Киев;

4.3. Провести экспертизу промышленной безопасности установки электрохимической защиты (СКЗ 11С-3);

4.4. Разработать план-мероприятий по устранению причин и последствий аварии, в соответствии с выводами и рекомендациями, представленными в заключении и предложенные комиссией по техническому расследованию;

4.5. Представить документы, подтверждающие направление материалов технического расследования аварии организациям, представители, которых принимали участие в работе комиссии;

4.6. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности, лиц допустивших нарушение требований законодательства РФ в области промышленной безопасности;
4.7. Провести инструктаж руководящим и ответственным лицам по порядку передачи оперативного сообщения 
об аварии, инциденте на ОПО;

4.8. Письменную информацию о выполнении плана-мероприятий представить в КУ Ростехнадзора.
Извлеченные уроки:

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации, своевременно проводить обход трассы газопровода, проводить обследование и диагностику подземных газопроводов.

 INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\TB08C~1.CHE\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader12.00\\media\\image1.jpeg" \* MERGEFORMATINET 


 

	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение Нальчик»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Стальной подземный  распределительный газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) 
Ǿ 159 мм, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский р-н, с.п. Карагач, от АГРС по ул. Ашабокова
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ.
	

	Краткое описание аварии: 
В результате коррозионного процесса произошло нарушение целостности стального подземного  распределительного газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа)  Ǿ 159 мм, приведшее к утечке газа. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии без газоснабжения остались коммунально-бытовые предприятия:«Молокозавод», ООО «Велес - Агро», ГРП и ШРП с.п. Карагач. 
Экономический ущерб составил 27,794 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.  Нарушение целостности  стального подземного  распределительного газопровода высокого давления 
(Р≤0,6 МПа) диаметром 159 мм, произошло вследствие недостаточной эффективности функционирования средств электрохимической защиты (далее – ЭХЗ), некачественного исполнения изоляции, ненадлежащего контроля 
за состоянием ЭХЗ в процессе эксплуатации.
2. Организационные причины:

2.1. Эксплуатирующая организация не организовывает и не осуществляет производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не принимает меры по координации работ, направленных на предупреждение аварий на ОПО и профилактике подобных аварий;
2.2. Эксплуатирующая организация не выполнила мероприятия, предложенные комиссией, по результатам проведенного расследования ранее произошедшей аварии;
2.3. Не обеспечен мониторинг и устранение при эксплуатации подземных газопроводов:
повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений газопроводов; неисправности в работе средств ЭХЗ и трубопроводной арматуры; повреждений ИФС (разрушение отсутствие изолирующих втулок на ИФС).
3. Прочие причины:

3.1. Некачественное техническое обследование газопровода, при проведении проверки состояния изоляции приборным методом.
	


