Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 11.08.2018 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 4.1. Провести аварийно-восстановительные работы; 4.2. Провести экспертизу промышленной безопасности стального распределительного газопровода низкого давления, по ул. Цагова в с.п. Карагач; 4.3. Провести исследование по определению коррозионной агрессивности грунтов, наличии блуждающих токов в с.п. Карагач Прохладненского района КБР, определить необходимость разработки в организации технических условий, предусматривающих защиту газопроводов от коррозии; 4.4. Разработать план-мероприятий по устранению причин и последствий аварии в соответствии с выводами и рекомендациями, представленными в заключении и предложенные комиссией по техническому расследованию; 4.5. Представить документы, подтверждающие направление материалов технического расследования аварии организациям, представители, которых принимали участие в работе комиссии; 4.6. Письменную информацию о выполнении плана-мероприятий представить в КУ Ростехнадзора. Извлеченные уроки: Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации, своевременно проводить обход трассы газопровода, проводить обследование и диагностику подземных газопроводов. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Газпром газораспределение Нальчик» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Распределительный стальной газопровод низкого давления (до 0,005 МПа) Ǿ 57 мм, расположенный на пересечении ул. Цагова и Шкохова, с.п. Карагач, Прохладненского района, КБР |  |
| Вид аварии: | Повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: В результате коррозионного процесса произошло нарушение целостности стального распределительного газопровода низкого давления (Р≤0,005 МПа) Ǿ 57 мм, приведшее к утечке газа без возгорания. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Пострадавших нет. В результате аварии без газоснабжения остались 5 абонентов. Экономический ущерб составил 17,312 тыс. руб. 1. Технические причины аварии: 1.1. Нарушение целостности стального распределительного газопровода низкого давления (Р≤0,005 МПа) диаметром 57 мм, произошло вследствие недостаточной эффективности функционирования средств электрохимической защиты (далее – ЭХЗ), некачественного исполнения изоляции, отклонения от проектных требований при монтаже. 2. Организационные причины: 2.1. Эксплуатирующая организация не организовывает и не осуществляет производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не принимает меры по координации работ, направленных на предупреждение аварий на ОПО и профилактике подобных аварий; 2.2. Эксплуатирующая организация не выполнила мероприятия, предложенные комиссией по результатам проведенного расследования ранее произошедшей аварии; 2.3. Не обеспечен мониторинг и устранение при эксплуатации газопроводов: повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений газопроводов; неисправности в работе средств ЭХЗ и трубопроводной арматуры; повреждений ИФС. 3. Прочие причины: 3.1. Некачественное техническое обследование газопровода при проведении проверки состояния изоляции приборным методом. |  |  |