Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	17.03.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Обеспечить должную организацию технического надзора, эксплуатацию, техническое обслуживание, содержание и ремонт зданий и сооружении, а именно: издать приказ о назначении конкретных должностных лиц, ответственных за организацию работ по проведению экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, ответственных за организацию работ по выполнению корректирующих мероприятий по устранению дефектов, выявленных по результатам экспертиз промышленной безопасности, и лиц, ответственных за осуществление контроля за выполнением корректирующих мероприятий. Провести внеочередную аттестацию по промышленной безопасности в ТАК: главному инженеру, начальнику отдела капитального строительства и реконструкции, инженеру по инвентаризации зданий и сооружений отдела капитального строительства и реконструкции, начальнику Вахнтовского энергорайона, диспетчеру центральной диспетчерской службы АО «Казэнерго»;

3.3. Провести внеплановый инструктаж по охране труда оперативному персоналу котельных АО «Казэнерго»;

3.4. Провести экспертизу промышленной безопасности зданий, срок эксплуатации которых составляет более 50 лет;

3.5. Издать приказ по АО «Казэнерго» по результатам расследования данной аварии, с привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности;
3.6. Причины и обстоятельства данной аварии рассмотреть на производственном совещании с начальниками подразделений;
3.7. Направить письмо в ООО «Газпром трансгаз Казань» о необходимости проведения технического диагностирования газовых колодцев и установленной в них запорной арматуры.
Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация зданий и сооружения с истекшим сроком безопасной эксплуатации и не выполненными компенсирующими мероприятиями, предусмотренными экспертизой промышленной безопасности.


	Наименование организации:
	АО «Казэнерго»
	

	Ведомственная принадлежность:
	АО «Казэнерго»
	

	Место аварии:
	Газифицированная котельная, расположенная
по адресу: г. Казань, ул. Портовая, 17.
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
В результате разрушения кладки стены произошло обрушение плит покрытия здания котельной, что привело к повреждению газоиспользующего оборудования.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии произошло  обрушение несущих конструкций здания котельной и   повреждение газоиспользующего оборудования. 
Экономический ущерб составил 700,255 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

Обрушение плит покрытия здания котельной, произошло по причине снижения несущей способности кирпичной стены и балки перекрытия.
2. Организационные причины:
2.1. Допущена эксплуатация газифицированной котельной, с невыполненными корректирующими мероприятиями по восстановлению строительных конструкций (кровли, плит покрытия, несущие кирпичной стены) согласно экспертизе промышленной безопасности 2015 года.

2.2.
Отсутствие должного осуществления технического надзора за эксплуатацией зданий и сооружений. Недостаточное техническое обслуживание, содержание и ремонт зданий и сооружений.

2.3.
Отсутствие контроля за своевременным проведением экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, а также отсутствие контроля за выполнением корректирующих мероприятий.
[image: image1.jpg]




	


