Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	15.05.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. МБУ Анивский «ОКС» организовать совместное совещание с участием представителя эксплуатирующей газораспределительную сеть организации АО «САХАЛИНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» и подрядной организации ООО «Северспецстрой» до возооновления работ по прокладке Водовода с целью выработки единого решения порядка согласования всех видов работ в охранной зоне газораспределительной сети и определения ответственных лиц в каждой организаций ответственных за согласование работ. Протокол совещания направить в Сахалинское управление Ростехнадзора. Подобные совещания проводить перед началом работ по иным проектам в охранных зонах газопроводов;

3.3. АО «САХАЛИНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» увеличить периодичность графиков обхода трасс газопроводов, в охранных зонах которых предполагается ведение каких либо работ сторонними организациями с целью проверок наличия (сохранности) опознавательных знаков газопроводов и корректировки ведения работ;

3.4. ООО «Северспецстрой» провести внеочередную проверку знаний должностных инструкций персонала 
и соответствующих инструкций по охране труда рабочих при ведении строительных работ в охранных зонах газопроводов.
Извлеченные уроки:

Недопустим проезд специального автотранспорта в охранных зонах газораспределительных сетей без согласования 
с газораспределительной организацией.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]S







	Наименование организации:
	АО «САХАЛИНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления 
II категории (Р≤0,6 МПа) Ǿ90x8,2мм, от ГРП ЦРК г. Анива до с. Воскресенское, Сахалинская область.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ; повреждение, разрушение ТУ; нарушение режима работы
	

	Краткое описание аварии: 

При перегоне экскаватора организацией ООО «Северспецстрой» вблизи охранной зоны газопровода произошло застревание экскаватора в болотистом грунте, вызволение производилось с помощью собственного ковша экскаватора, в результате чего был поврежден полиэтиленовый газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) Ǿ90x8,2мм с выбросом природного газа в атмосферу без последующего воспламенения газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено 
от газоснабжения котельные и распределительные газопроводы северо-восточной части г. Анива.
Экономический ущерб составил 73,165 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение межпоселкового полиэтиленового газопровода высокого давления ковшом экскаватора, при вызволении застрявшего в болотистом грунте экскаватора, в охранной зоне газопровода.
2. Организационные причины:
2.1. Отсутствие контроля со стороны ООО «Северспецстрой» за выполнением договорных обязательств, выразившихся в ненадлежащем исполнением работниками своих должностных обязанностей при строительных работах в зонах коммуникаций сторонних организаций;

2.2. Не обеспечен безопасный проезд специального автотранспорта в охранных зонах газораспределительных сетей; 
2.3. Неисполнение должностных инструкций производителями работ.

	


