Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	28.06.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Провести демонтаж оборудования на АГЗС, подвергшееся воздействию огня;
3.3. Провести экспертизу промышленной безопасности зданий, строений, сооружений опасного производственного объекта;

3.4. Обеспечить соблюдение порядка по выводу в ремонт, включения в работу технологического оборудования после ремонта и допуска к газоопасным работам;

3.5. Установить ёмкость для хранения СУГ, соответствующую требованиям промышленной безопасности и поставить на учёт в территориальном органе Ростехнадзора;

3.6. Оборудовать АГЗС сигнализаторами загазованности;

3.7. Провести обучение, тренировку и проверку знаний по действию персонала в случае возникновения аварийных ситуаций на АГЗС;
3.8. По результатам расследования, провести внеочередной инструктаж всему персоналу, связанному с эксплуатацией ОПО на АГЗС;
3.9. ИП Мирзаевой З.И. пройти внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехнадзора;
3.10. Обеспечить эксплуатацию ОПО в соответствии с требованиями промышленной безопасности.
Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация АГЗС при использовании оборудования с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.

Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.
[image: image1.png]



[image: image2.png]





	Наименование организации:
	ИП Мирзаева Зина Ибрагимовна
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Станция газозаправочная (автомобильная) АЗС «Автосервис», расположенная по адресу: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Косова, 181.
	

	Вид аварии:
	Неконтролируемый взрыв; выброс опасных веществ; разрушение сооружений.
	

	Краткое описание аварии: 

В результате повышения давления на нагнетательной линии, подающей газ на распределительную колонку АГЗС, произошла утечка сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) из фланцевого соединения, с последующим возгоранием и взрывом СУГ. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии нанесён ущерб оборудованию АГЗС, дворовым постройкам, а также помещению для операторов.

Экономический ущерб  составил 800 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.  Превышение выше предусмотренного проектной документацией давления на нагнетательной линии, подающей газ на распределительную колонку АГЗС, приведшее к разъединению фланца, установленного на всасывающей линии насоса, вследствие внесения конструктивных изменений в технологическую схему  АГЗС допускающее возможность превышения избыточного давления газа подаваемого на колонку.
2. Организационные причины:

2.1. Отсутствие автоматики отключения электродвигателя при превышении давления на нагнетательной линии насоса, подающей газ на распределительную колонку АГЗС;
2.2. Отсутствие сигнализаторов загазованности и вывода сигнализации в помещение с постоянным присутствием персонала (операторную);
2.3. Не обеспечено принятие достаточных мер для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию ОПО.

2.4.
Действия персонала АГЗС по локализации и ликвидации аварии не соответствовали Плану мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на АГЗС.
	


