Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	30.05.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Выполнить экспертизу промышленной безопасности на здание котельной, ГРУ, газового котла КСВ-0,63;

3.3. Разработать проект на техническое перевооружение котельной в части замены дымовой трубы с дальнейшим проведением экспертизы промышленной безопасности;
3.4. Восстановить проектно-исполнительную документацию газоснабжения котельной. Издать приказ о порядке и условии ее хранения (до ликвидации);

3.5. Определить эксплуатирующую организацию или зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов данную котельную и получить лицензию на эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
3.6. В дальнейшей при эксплуатации данной котельной, специализированной организации разработать производственные и должностные инструкции, а также провести инструктаж и противоаварийную тренировку с обслуживающим персоналом;
Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация зданий и сооружения с истекшим сроком безопасной эксплуатации и не соответствующих действующим требованиям промышленной безопасности.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	Администрация Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики
	

	Ведомственная принадлежность:
	Муниципальное образование
	

	Место аварии:
	Газифицированная котельная, расположенная
по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, с.п. Богатырево, ул. Восточная, д.4
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
В результате сильного ветра (порывы 16-21 м/с, местами до 31 м/с) произошло  падения дымовой трубы на кровлю здания котельной. Подводящий газопровод, редуцирующее устройство, внутренний газопровод и газопотребляющее оборудование котельной (2 котла КСВ-0,63) повреждены не были.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии произошло  разрушение  дымовой трубы и кровли здания котельной. 
Экономический ущерб составил 549,854 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Нарушение технологии строительства, анкера установлены в промежутоке между фундаментом и футеровкой фундамента, что не обеспечило требуемого сцепления для удержания дымовой трубы в вертикальном положении;

2.2. Занижено сечение оттяжек, при строительстве дымовой трубы оттяжки были изготовлены из сдвоенного прута диаметром 8 мм., что в поперечном сечении составляет 0,00010048 м2 при рас четном сечении 0,00020096 м2.
2. Организационные причины:
2.1. Отсутствие со стороны эксплуатирующей организации в период эксплуатации котельной надлежащего контроля за эксплуатацией и техническим состоянием дымовой трубы;
2.2. Не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций производственного здания и сооружений (дымовой трубы);

2.3. Не разработана инструкция по эксплуатации металлической дымовой трубы.

3. Прочие причины:
3.1. Неблагоприятные погодные условия.
	


