Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	19.02.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Провести демонтаж неподлежащего восстановлению парового котла Е50-3,9-440 ГМ;
3.3. Провести экспертизу промышленной безопасности здания РТС «Цепрусс», внутренних газопроводов с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации;
3.4. Переработать и утвердить производственные инструкции по эксплуатации аналогичных котлов МП «Калининградтеплосеть» (у которых проверка плотности закрытия запорной арматуры перед горелками происходит не в автоматическом режиме), соблюдение требований которых, обеспечивает безопасное проведение работ, с учетом выявленных нарушений;
3.5. Провести внеочередную проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ у персонала котельных с аналогичной технологической схемой розжига котлов;
3.6. Провести внеплановый инструктаж по производственным инструкциям у специалистов и рабочих, связанных с проверкой на герметичность газового оборудования котельных МП «Калининградтеплосеть»; 
3.7. Провести внеплановый инструктаж по использованию переносных сигнализаторов загазованности у специалистов и рабочих, связанных с проверкой оборудования котельных МП «Калининградтеплосеть» на загазованность;
3.8. Пройти внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехнадзора, главному инженеру МП «Калининградтеплосеть»; заместителю главного инженера по эксплуатации тепловых источников; начальнику РТС «Цепрусс»; заместителю начальника РТС «Цепрусс»; старшему мастеру 1 гр. РТС «Цепрусс»;
3.9. Причины и обстоятельства аварии, а также результаты технического расследования причин аварии довести до сведения работников, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта.

Извлеченные уроки:

Неукоснительно выполнять требования производственных инструкций для персонала, обслуживающего котлы Е-50-3,9-440 ГМ, разработанных в соответствии с эксплуатационной документацией;
Не допускать эксплуатацию газоиспользующего оборудования с неисправными или отключенными приборами контроля и автоматикой безопасности.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	МП «Калининградтеплосеть»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Газифицированная котельная РТС «Цепрусс», расположенная
по адресу: Калиниградская обл., 
г. Калиниград, ул. Правая Набережная, 25
	

	Вид аварии:
	Неконтролируемый взрыв
	

	Краткое описание аварии: 
В результате нарушения технологического процесса розжига котла Е-50-3,9-440 ГМ (№ 7, зав. № 4807, рег. № 30271), установленного в котельной РТС «Цепрусс», произошла загазованность топки котла с последующим взрывом газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии теплоснабжение населения и социально значимых объектов не прекращалась. 
Экономический ущерб составил 3866,8 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1 Разрушение котла Е-50-3,9-440 ГМ произошло 
в результате взрыва газовоздушной смеси в топочной камере котла по причине ее загазованности из-за не полностью закрытых запорных устройств, с созданием взрывоопасной концентрации и последующем воспламенении при его розжиге.
2. Организационные причины:
2.1. МП «Калининградтеплосеть» не обеспечило контроль со стороны должностных лиц за действием персонала при осуществлении регламентных работ по розжигу котла;
2.2. МП «Калининградтеплосеть» не обеспечило содержание РТС «Цепрусс», в исправном и безопасном состоянии. Действующая технологическая схема не обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования; 

2.3. В Производственной инструкции по эксплуатации парового котла Е-50-3,9-440 ГМ ст. № 7 РТС «Цепрус», не отражено время, необходимое на опрессовку газопроводов и запорной арматуры при подготовке котла в предпусковое состояние; не отражено количество мест отбора проб газа переносным газоанализатором в топке котла;
2.4. Оперативный персонал МП «Калининградтеплосеть» не имеет навыков пользования переносным газоанализатором;
2.5. Должностным лицом МП «Калининградтеплосеть» выдано некорректное распоряжение на пуск оборудования.
	


