Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.09.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. С целью уменьшения вероятности возникновения подобных аварийных ситуаций ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»:

· рассмотреть возможность вынесения сложившейся ситуации, связанной со строительством линий связи, на рассмотрение в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Воронежской области;
· проработать причины, обстоятельства аварии и довести их до всего персонала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»;

· через средства массовой информации осветить обстоятельства данной аварии и требования Правил охраны газораспределительных сетей;
· при выдаче разрешений на производство земляных работ в охранной зоне газораспределительных сетей требовать от всех организаций, обратившихся за разрешениями, представления документов, подтверждающих обучение и проверку знаний требований «Правил охраны газораспределительных сетей» у руководителей и специалистов, связанных с производством земляных работ.
3.3. ООО «Центртелекомстрой» при проведении земляных работ обеспечить неукоснительное соблюдение требований «Правил охраны газораспределительных сетей». 

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]-y

<




[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Межпоселковый стальной подземный газопровод высокого давления (1,2 МПа) Ǿ 219 мм, расположенный 
в п. Опыт (по трассе 10,200 км, вблизи х. Серпанки, ПК167+65,7 - ПК167+86,92) 
в Подгоренском районе Воронежской области
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ; разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении несанкционированных земляных работ по прокладке оптико-волоконного кабеля связи фирмой ООО «Центртелекомстрой» (по договору подряда на строительно-монтажные работы с ООО «ЦентрТелекомСтройИнжиниринг» и ООО «ИКСТЕЛ» на строительство линий связи проекта подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету), кабелеукладчиком был поврежден подземный газопровод высокого давления (1,2 МПа) Ø 219х5,0 мм в районе п. Опыт Подгоренского района.  с последующим выходом газа в атмосферу без возгорания.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате отключения аварийного участка газопровода было прекращено газоснабжение 
16 населенных пунктов (823 абонента) Подгоренского района, остановлена работа 4 ГРП, 33 ШРП, 6 газифицированных котельных и коммунально-бытовых объектов. 
Экономический ущерб составил 399,025 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Разрушение межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления в результате воздействия клыком ножа кабелеукладчика на тело трубы газопровода вследствие проведения земляных работ по прокладке оптико-волоконного кабеля связи.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода.

	


