Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	19.09.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. С целью уменьшения вероятности возникновения подобных аварийных ситуаций ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»:

· проработать причины, обстоятельства аварии и довести их до персонала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»;

· через средства массовой информации осветить обстоятельства данной аварии и требования Правил охраны газораспределительных сетей;
· при выдаче разрешений на производство земляных работ в охранной зоне газораспределительных сетей требовать от всех организаций, обратившихся за разрешениями, представления документов, подтверждающих обучение и проверку знаний требований «Правил охраны газораспределительных сетей» у руководителей и специалистов, связанных с производством земляных работ.
3.3. При проведении земляных работ организациям и лицам, осуществляющим указанные работы, обеспечить неукоснительное соблюдение требований «Правил охраны газораспределительных сетей».
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]T

e

SN
.g'éa s

|
fi

A > & 5
\ = 2 - . o o . 5
—
\
S— 8 NN v 4 —
|
\ AN N
) f\ = '/ =1





[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Межпоселковый стальной подземный газопровод высокого давления (1,2 МПа) Ǿ 159 мм, расположенный 
в п. Октябрьский, Панинского района, Воронежской области (по трассе 8,875 км, ПК88+7,5 – ПК88+50)
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ; разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ по выравниванию и грейдированию грунтовых дорог физическим лицом (на основании договора с администрацией Октябрьского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области), трактором, оборудованным отвалом (лопатой) и клыком-рыхлителем, в результате обрыва шланга гидравлической системы и неисправности гидрозамка произошло непреднамеренное заглубление клыка-рыхлителя, в результате чего поврежден подземный газопровод высокого давления (1,2 МПа) Ø 159х4,5 мм, с последующим выходом газа в атмосферу без возгорания.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате отключения аварийного участка газопровода было прекращено газоснабжение двух населенных пунктов (139 абонентов) Панинского района и остановлена работа 3 ГРП. 
Экономический ущерб составил 337,135 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Разрушение межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления в результате воздействия клыком-рыхлителем на тело трубы газопровода вследствие проведения земляных работ по выравниванию 
и грейдированию грунтовых.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода.

	


