Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	06.03.2018
	3.7. Генеральному директору, первому заместителю генерального директора-главному инженеру ОАО «Даггаз»  пройти внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехнадзора;

3.8. Провести  внеочередную аттестацию инженерно-технических работников МУ «Северное»  ОАО «Даггаз» в ТАК КУ Ростехнадзора по Республике Дагестан;
3.9. Провести внеочередную проверке знаний специалистов ОАО «Даггаз», которые были задействованы на поврежденном участке газопровода;

3.10. ОАО «Даггаз»  пересмотреть «Положение о производственном контроле  за  соблюдением требований  промышленной безопасности на опасных производственных объектах систем газораспределения»;

3.11. ОАО «Даггаз» пересмотреть и внести соответствующие изменения в планы взаимодействия служб различных ведомств с учётом анализа  причин  аварии на газопроводе;
3.12. ОАО «Даггаз» провести внеочередные тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварий с отработкой взаимодействия с различными службами;

3.13. ОАО «Даггаз» пересмотреть производственную инструкцию по обслуживанию трасс  наружных газопроводов с учётом  анализа причин аварии на газопроводе;
3.14. ОАО «Даггаз»  провести совещание со всеми техническими службами, участками по результатам материалов проверки комиссии.

Извлеченные уроки:

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации, своевременно проводить обход трассы газопровода, проводить обследование и диагностику подземных газопроводов.

[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Даггаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Наземный стальной газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) 
Ду 426 мм, расположенный по адресу: Республики Дагестан, 
г. Кизляр, ул. Пушкина, 63
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ, повреждение, разрушение ТУ.
	

	Краткое описание аварии: 
В результате коррозионного процесса произошло нарушение целостности наземного стального газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа) Ду 426 мм, приведшее к утечке газа и последующему взрыву газовоздушной смеси. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии без газоснабжения остались жители г. Кизляра и частично населенные пункты Кизлярского района. 
Экономический ущерб составил 385 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.  Нарушение целостности наземного стального газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа), диаметром 
426 мм, произошло вследствие длительного периода эксплуатации  при отсутствии пассивной защиты газопровода в грунте с повышенной коррозионной активностью.
2. Организационные причины:

2.1. Невыполнение сотрудниками ОАО «Даггаз» своих должностных и производственных инструкций, связанных с проведением регламентных работ (при проведении обхода трасс надземных газопроводов);
2.2. Эксплуатация надземного газопровода без проведения экспертизы промышленной безопасности и продления срока безопасной эксплуатации.
Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести аварийно-восстановительные работы;

3.2. Переоформить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности.;
3.3. Восстановить опоры на всех надземных газопроводах;

3.4. Для установления возможности эксплуатации газопроводов, после сроков, указанных в проектной документации, провести их техническое диагностирование;

3.5. Обеспечить ежедневный обход поврежденного участка газопровода до продления срока безопасной эксплуатации;

3.6. ОАО «Даггаз» провести выборочную проверку результатов обхода трасс газопроводов,  по рапортам слесарей-обходчиков в 2018 году; 

	


[image: image1]