Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	04.03.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1.Организовать проведение внутритрубной диагностики данного участка газопровода
2 Провести экспертизу промышленной безопасности участка магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» 516 км-536 км
3. По результатам расследования причин аварии провести внеочередную аттестацию работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Извлеченные уроки: 
Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 20 лет, для снижения уровня аварийности необходимо:
1. Необходимо обеспечить более частое проведению обследований современными средствами диагностики.
2.   Ремонт производить с полной заменой трубы  дефектного участка.

[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ООО  «Газпром трансгаз Волгоград»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	516 км магистрального газопровода «Петровск-Новопсков», 1980 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

В режиме эксплуатации магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» произошло разрушение  трубной секции  с выбросом и возгоранием газа.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Пострадавших нет.

2. Экономический ущерб – 13122 тыс. руб.

Причины аварии:

1. Технические причины аварии: 
Развитие микротрещин в стыковом сварном соединении труб  и как следствие разрушение участка трубопровода.  
Организационные причины аварии:

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» не обеспечило проведение внутритрубной диагностики данного участка газопровода с 2005 г.
[image: image1.jpg]




	


