Защитим будущее,



 извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	03.03.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Выполнить внутритрубную диагностику с применением комбинации инспекционных снарядов с магнитным, геометрическим и инерционными разрешением;

по результатам диагностики провести шурфовое обследование дефектов и аномалий, принять решение о дальнейшей эксплуатации участка газопровода;

провести экспертизу промышленной безопасности перехода  через р. Сура и участков протяженностью не менее 1000 м             от места пересечения после восстановительного ремонта                и получения результатов обследования;

дополнить существующую нормативную документацию критериями оценки аномалий сварных соединений, обнаруженных по результатам внутритрубной диагностики.

[image: image1.jpg]



Извлеченные уроки: 
Необходимо совершенствовать контроль исполнения работ по техническим исследованиям трубопроводов привлекаемых экспертных организаций с детальным анализом заключений экспертизы промышленной безопасности.

	 
	ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
	

	Ведомственная принадлежность
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	2445  км  магистрального газопровода «Ямбург-Тула-1»,  введен в эксплуатацию в 1988 г. 
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества;  разрушение с возгоранием газа
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации произошло разрушение  участка газопровода «Ямбург-Тула 1» Пильнинского ЛПУ   диаметром  1400 мм по кольцевому сварному соединению с возгоранием газа. В результате разрушения образовался котлован диаметром 41 м и глубиной 9,5 м.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Пострадавших нет.

Экономический ущерб –  12 608 тыс. руб.
Экологический ущерб – 16 тыс. руб.
Причины аварии:

Технические причины аварии:

Развитие трещины в околошовной зоне сварного соединения произошло в следствии дефектов – концентраторов напряжения, образовавшихся по причине нарушения технологии сварки в сочетании с повышенными нагрузками на трубопровод в районе подводного перехода из-за изменения русла реки Сура.
[image: image2.jpg]




	


