Защитим будущее,



 извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	24.10.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Выполнить внутритрубную диагностику участка магистрального газопровода «Горький - Центр», 162 - 221км;

выполнить обследование и ремонт, выявленных дефектов;

провести экспертизу промышленной безопасности после восстановительного ремонта и получения результатов обследования;

провести капитальный ремонт участка магистрального газопровода «Горький - Центр», 162 - 221км с полной заменой труб изготовленных по ТУ 14-3-109-73.

[image: image1.jpg]



Извлеченные уроки: 
Необходимо совершенствовать контроль исполнения работ по техническим исследованиям трубопроводов привлекаемых экспертных организаций с детальным анализом заключений экспертизы промышленной безопасности.

	 
	ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
	

	Ведомственная принадлежность
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	187,5  км  магистрального газопровода «Горький - Центр»,  введен в эксплуатацию в 1974 г. 
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества;  разрушение с возгоранием газа
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации произошло разрушение  участка газопровода «Горький - Центр» Владимирского ЛПУМГ диаметром 1220 мм по основному металлу с  выбросом фрагмента трубопровода на расстояние 43 м      и возгоранием газа. В результате разрушения образовался котлован размером 35х6х3 м.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Пострадавших нет.

Экономический ущерб –  13 036 тыс. руб.
Экологический ущерб – 13 тыс. руб.
Причины аварии:

Технические причины аварии:

- стресс-коррозионные процессы;

- наличие ликваций и расслоений;

- несоответствие механических свойств металла трубы требованиям ТУ 14-3-109-73.
[image: image2.jpg]




	


