Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	13.12.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обстоятельства и причины аварии довести до сведения специалистов  и работников организации.

2. Провести экспертизу промышленной безопасности  котельной установки, газопроводов и газового оборудования котла, подвергшихся взрывному воздействию.

3. Оборудовать систему безопасности блокировкой, исключающей возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование, в ручном режиме при отключении или неисправности автоматики безопасности.
4. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников, ответственных за аварию.
Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушение должностных и производственных инструкций по обслуживанию и эксплуатации котельной установки,   в том числе, при проведении работ по розжигу котла после  аварийной остановки. 
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



    

	Наименование организации:
	ООО «Ликинский автобус»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Котельная энергосилового цеха
	

	Вид аварии:
	Взрыв, разрушение технических устройств
	

	Краткое описание аварии: 

При подготовке вертикально-водотрубного котла в работу после его аварийной остановки в котельной энергосилового цеха в топочном пространстве котла произошел взрыв газовоздушной смеси. 
Последствия аварии:

1. Разрушена обмуровка котельной установки, повреждены технические устройства и газовое оборудование, попавшие                в зону взрыва и горения. 
2. Два оператора котельной получили легкие травмы.
  3. Экономический ущерб от аварии составил 456600 р.
Причины аварии:

1.Технические причины аварии:
причиной разрушения котла явился взрыв газовоздушной смеси, образовавшейся внутри топочной камеры котла                         в результате загазованности, при повторном розжиге  запальника горелки котла.
Загазованности топочного пространства котла произошла                    в результате нарушения технологии процесса розжига котла после  аварийной остановки (не проведена вентиляция топочного пространства котла; не проведена проверка на герметичность запорной арматуры и газового оборудования).
2.Организационные причины аварии: 
2.1.  Нарушение операторами порядка розжига котла после  аварийной остановки, а именно:
- самостоятельный розжиг котла в отсутствии письменного разрешения;

- нарушение последовательности действий при розжиге и выдержки времени на проведение операций по подготовке котла к работе после аварийной остановке.
2.2.   неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля, не обеспечившего своевременное выявление и устранение нарушений, влияющих на безопасную эксплуатацию котла.
	


