Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	13.04.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. ООО МХО «Рассвет» ликвидировать АГЗС, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Владимировка (рядом с кладбищем) или провести проектные, экспертные и строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями действующих документов.

3.3. ООО МХО «Рассвет» в рамках производственного контроля провести проверки всех ОПО, эксплуатируемых организацией, на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых документов и обеспечить надлежащее осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии на постоянной основе.

3.4. ООО МХО «Рассвет» направить заявление об исключении из реестра заключения экспертизы промышленной безопасности, выполненное с нарушениями существующих норм и требований и содержащее необоснованный вывод о соответствии проектной документации требованиям промышленной безопасности.

3.5. ООО МХО «Рассвет» направить заявление об исключении ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная) № 6 в г. Новороссийске» из государственного реестра ОПО.
3.6. ООО МХО «Рассвет» издать приказ по предприятию, определяющий меры по устранению последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы производства.

3.7. Обстоятельства, причины аварии довести до сведения специалистов и обслуживающего персонала ООО МХО «РАССВЕТ».

3.8. Начальнику межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Северо-Кавказского управления Ростехнадзора издать информационное письмо о происшедшей аварии. Обстоятельства аварии довести до сведения организаций эксплуатирующих АГЗС.
Извлеченные уроки:

Недопустимо размещение резервуаров СУГ в непосредственной близости от проезжей части автодорог;
Недопустима эксплуатация ОПО без проведения регламентных работ по техническому обслуживанию, и в отсутствии эксплуатационной документации;
Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.

[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ООО МХО «Рассвет»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Станция газозаправочная (автомобильная) № 6, расположенная по адресу: 
Краснодарский край, 
г. Новороссийск, с. Владимировка (рядом с кладбищем).
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате наезда грузового автомобиля «Mercedes Actros», на площадку хранения СУГ АГЗС № 6 были сдвинуты с бетонного фундамента два резервуара СУГ (один опрокинулся), произошла разгерметизация трубопроводов жидкой фазы обвязки резервуаров, с последующей загазованностью и возгоранием газовоздушной смеси. 

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. 

Экономический ущерб составил 5504,97 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.  Разгерметизация трубопроводов жидкой фазы обвязки резервуаров СУГ с последующей загазованностью площадки хранения СУГ и воспламенением газовоздушной смеси, вследствие  наезда грузового автомобиля «Mercedes Actros»;
1.2. Размещение надземных одностенных резервуаров СУГ на расстоянии менее 20 метров от автодороги Новороссийск-Краснодар.
2. Организационные причины:

2.1. Допущены нарушения при проектировании объекта «Техническое перевооружение АГЗС, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Владимировка (рядом с кладбищем)»;

2.2. Допущены нарушения при проведении экспертизы проекта «Техническое перевооружение АГЗС, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Владимировка (рядом с кладбищем), экспертной организацией выдано, выполненное с нарушениями существующих норм и требований и не отображающее объективного состояния промышленной безопасности, сделан необоснованный вывод о соответствии проектной документации требованиям промышленной безопасности. 

2.3. Нарушения, допущенные при осуществлении строительно-монтажных работ на АГЗС, которые выполнены неустановленной организацией;
2.4. Допущены нарушения при эксплуатации и контроле за надежной и безопасной эксплуатацией АГЗС со стороны ответственных лиц эксплуатирующей организации.
3. Прочие причины:
3.1. Нарушение водителем грузового автомобиля «Mercedes Actros» требований ПДД РФ, допущен наезд на оборудование АГЗС.
	


[image: image1]