Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	19.10.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Разработать производственную инструкцию по подготовке автоцистерны под налив нефтепродуктов.
2. Обеспечить проведение измерений нижних концентрационных пределов распространения пламени паров нефтепродуктов в котле цистерн перед наливом.
3. Направить на внеочередную аттестацию должностных лиц, ответственных за аварию.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение операций по наливу нефтепродуктов                   в  неподготовленную автоцистерну.

[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО ТД «Энергия-Байт»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Склад ГСМ
	

	Вид аварии:
	взрыв
	

	Краткое описание аварии: 

При наливе дизельного топлива  в автоцистерну произошло воспламенение паров нефтепродуктов с  последующим пожаром. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1.  Повреждены технические устройства системы автоматического налива, бензовоз, металлоконструкции навеса, попавшие в зону термического воздействия, разрушено более половины бетона площадки налива.
2. Пострадавших нет.
  3. Экономический ущерб от аварии составил 11 217 000 р.
Причины аварии:

1.Технические причины аварии:

Создание взрывоопасной концентрации паров остатков бензина в отсеке автоцистерны  при наливе в цистерну дизтоплива с последующим взрывом и воспламенением при возникновении электростатического разряда в промежутке времени стадии наполнения отсека.

2.Организационные причины аварии: 
2.1.Нарушение порядка организации и проведения работ по наливу нефтепродуктов в автоцистерну:

не проведена  подготовка автоцистерны, обеспечивающая удаление паров предыдущего нефтепродукта (бензина);
не проведена проверка на наличие паров легких углеводородных смесей в автоцистерне.

2.2.  Отсутствие контроля со стороны лиц, ответственных за подготовку и проведение наливных операций. 


	


