Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	29.04.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обеспечить контроль со стороны ответственных лиц за безопасным проведением газоопасных работ.
2. Переработать производственную инструкцию по организации безопасного проведения газоопасных работ в соответствии  с требованиями Федеральных норм и правил области промышленной безопасности.
3. Провести восстановительные мероприятия для дальнейшей эксплуатации резервуара.
4. Провести внеочередную аттестацию специалистов и работников организации.

5. Обстоятельство и причины аварии довести до сведения специалистов  и работников организации.
Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушение порядка подготовки и проведения газоопасных работ.

[image: image1.png]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ФГКУ комбинат «Прожектор» 
	

	Ведомственная принадлежность:
	Росрезерв
	

	Место аварии:
	Склад готовой продукции
	

	Вид аварии:
	взрыв
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении работ по зачистке заглубленного резервуара хранения бензина произошел  взрыв с воспламенением  паровоздушной смеси нефтепродукта и воздуха с выбросом пламени из люка-лаза на поверхность.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Поврежден резервуар.  
2. Смертельно травмирован машинист насосной.
3. Экономический ущерб отсутствует.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:

Воспламенение паровоздушной смеси произошло                              в результате образования искры из-за применения неискробезопасного инструмента (гаечного ключа) при установке фланцевого соединения на вакуумно-зачистную трубу трубопровода.

2.Организационные причины аварии:
2.1. Не проведены  дегазация резервуара и отбор проб воздушной среды на наличие паров нефтепродукта.
2.2. Отсутствие контроля лицами, ответственными за подготовку и проведение газоопасных работ, за выполнением мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.
2.3. Нарушение порядка подготовки и проведения газоопасных работ в замкнутом пространстве, отсутствие средств индивидуальной защиты. 

	


_1596886483

