Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	13.03.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Установить блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользуюшее оборудование в ручном режиме автоматикой безопасности при ее отключении;
3.3. Привлечь специализированную организацию для проведения диагностики котла ТВГ-8М, газопроводов и газового оборудования котла ТВГ-8М, газогорелочных устройств котла ТВГ-8М, здания котельной «Центр» с целью установления возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности;
3.4. Привлечь специализированную организацию для проведения обследования дымовой трубы котельной «Центр» с целью установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности;
3.5. Переработать и утвердить Производственную инструкцию для персонала, с учетом выявленных нарушений;
3.6. Провести внеочередную проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ операторов котельной «Центр»;
3.7. Провести внеплановый инструктаж по производственным инструкциям у операторов котельной «Центр»;
3.8. Пройти в ЦАК Ростехнадзора внеочередную проверку знаний общих требований промышленной безопасности директору филиала ГУП МО «КС МО» «03 ТС», главному инженеру, старшему мастеру эксплуатационною участка;
3.9. Довести до сведения производственного персонала филиала ГУП МО «КС МО» «ОЗ ТС» об обстоятельствах и причинах группового несчастного случая, произошедшего в результате аварии.

Извлеченные уроки:

Неукоснительно выполнять требования производственных инструкций для персонала, обслуживающего котлы ТВГ-8М.
Не допускать эксплуатацию газоиспользующего оборудования с неисправными или отключенными приборами контроля и автоматикой безопасности.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	филиал ГУП МО «КС МО «ОЗ ТС»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ГУП МО «КС МО «ОЗ ТС»
	

	Место аварии:
	Газифицированная котельная, расположенная
по адресу: Московская обл., 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 5А..
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 
В результате нарушения технологического процесса розжига котла ТГВМ-8М (№ 4, зав. № 1892, рег. № 17715) установленного в котельной «Центр» эксплуатационного участка № 2 произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадало 2 оператора котельной. В результате аварии произошло обрушение кирпичной обмуровки котла. 
Экономический ущерб составил 6519,8 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1 Разрушение котла ТВГ-8М произошло в результате неконтролируемого взрыва газовоздушной смеси в топочной камере котла по причине ее загазованности с созданием взрывоопасной концентрации и последующем воспламенении при его розжиге (для метана (СН4) предел взрываемости составляет 5-15% от объема).
2. Организационные причины:
2.1. Не соблюдение дежурным персоналом требований «Производственной инструкции для персонала, обслуживающего котлы ТВГ-8М в котельной «Центр» эксплуатационного участка № 2», а именно нарушение технологии процесса розжига котла (не проведена вентиляция топки, не проведена опрессовка на герметичность газового оборудования);
2.2. Отсутствие блокировки возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме автоматикой безопасности при ее отключении;
2.3. Эксплуатирующая организация филиал ГУП МО «КС МО» «03 ТС» не обеспечила контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами дежурным персоналом (операторов котельной «Центр»), а также не контролировала соблюдение технологической дисциплины дежурного персонала;
2.4. В производственной инструкции для персонала, неверно указана последовательность подготовки котла в работу.

	


