Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	08.07.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
1. Проведение внутритрубной диагностики участка магистральгного газопровод.
2. Сокращение периодов диагностики магистральгного газопровода до 3 лет.

3.  Разработка методики определения и продления срока безопасности эксплуатации магистральных газопроводов.

[image: image1.jpg]



Извлеченные уроки: 

          Нормативны период проведения внутритрубной диагностики магистральных газопроводов (один раз в пять лет) в случаях воздействия постоянных и переменных нагрузок, а также более агресивного коррозионного фактора не всегда позволяет вовремя обнаруживать развивающиеся трещиноподобные дефекты в трубах.

	Наименование организации:
	ООО  «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода Торжокского ЛПУМГ, 1996 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

В режиме эксплуатации магистрального газопровода «Торжок-долина» произошло разрушение  трубной секции  с утечкой и возгоранием газа.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Пострадавших нет.

2. Экономический ущерб – 13 775,163 тыс. руб.

Причины аварии:

1. Технические причины аварии: 

         Технической причиной разрушения трубной секции МГ Торжок-Долина явилась потеря прочности металла, приведшая к возникновению разрушения разрушения, произошедшая в локальном месте-на наружней плверхности трубы в зоне наличия дефектов технологического характера возникших в процессе изготовления трубы Развитие данных дефектов в процессе эксплуатации газопровода под воздействием постоянных и переменных нагрузок, а также коррозионного фактора привело к образованию трещины критического размера с последующим разрушением газопровода
[image: image2.jpg]



	


