Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	28.08.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Переработать План-график плановых осмотров линейной части газопроводов в части увеличения числа обходов за состоянием безкамерных участков
2 Заменить аэровизуальное патрулирование трасс  
на патрулирование с локатором «Аэропоиск 3М», 
с периодичностью один раз в месяц.
3. Провести повторное обследование потенциально опасных мест газопровода
Извлеченные уроки: 
Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 30 лет, для снижения уровня аварийности необходимо:
1. Более частое проведению обследований современными средствами диагностики.
2.   Ремонт производить с полной заменой трубы  дефектного участка.

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО  «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода Кировского ЛПУМГ, 1981 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

В режиме эксплуатации магистрального газопровода «Оханск-Киров 1» произошло разрушение  трубной секции  с утечкой и возгоранием газа.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Пострадавших нет.

2. Экономический ущерб – 1260864,33 руб.

Причины аварии:

1. Технические причины аварии: 

-  сквозной дефект в основном металле трубы, образовавшийся в результате механического повреждения металла стенки и коррозионного процесса. Механическое повреждение нанесено в период проведения строительно монтажных работ до нанесения изоляционного покрытия. Механическое повреждение послужило причиной образования полости под изоляцие и возникновению коррозионного процесса внутри образовавшейся полости.
[image: image2.jpg]



	


