Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	03.09.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Разработать и выполнить мероприятия по восстановлению технологической схемы ГРС.

2 пересмотреть производственные инструкции с учетом фактических схем ГРС
3. организовать обучение всех операторов ГРС по специальной программе, провести внеочередной инструктаж по вопросам промышленной безопасности в соответствии с производственными инструкциями для операторов.
Извлеченные уроки: 
1. Более частое проведению обследований современными средствами диагностики.
2.   Ремонт производить с полной заменой трубы  дефектного участка.

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Чеченгазпром»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Чеченгазпром»
	

	Место аварии:
	ГРС «Автуры», 2006 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

При пуске  ГРС «Автуры» после профилактического ремонта произошел разрыв газосепаратора по всей длине с отрывом входного и выходного патрубков, вследствие чего погиб оператор.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Погиб оператор.

2. Экономический ущерб – 2044292,16 руб.

Причины аварии:

В процессе ввода ГРС «Автуры» в работу дежурный оператор нарушил технологический процесс включения ГРС и продувки пылеуловителя.
[image: image2.jpg]



	


