Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	11.09.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Разработать положение по техническому обслуживанию и ремонту резервуара.

3.2. Разработать график зачистки резервуаров.
3.3. Не допускать проведение газоопасных работ в темное время суток.

3.4. Усилить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

3.5. Провести внеочередную аттестацию руководителей и специалистов в ЦАК Ростехнадзора.

3.6. Провести проверку обучения персонала с его последующим допуском к выполнению работ в соответствии с квалификационными требованиями.

 Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение подготовительных работ перед зачисткой резервуара без оформления наряда-допуска с изложением мероприятий по освобождению резервуара от остатков нефтепродукта, его пропарке, охлаждения, проветривания, анализу воздушной среды внутри аппарата.

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Каменский нефтеперегонный завод»

	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Товарно-сырьевой парк
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

При выполнении подготовительных работ по зачистке резервуара от донных отложений произошло воспламенение паров нефтепродукта.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Следы термического воздействия пламени на резервуаре выше люков лазов, деформация металла.
2. Экономический ущерб составил  360 тыс.рублей
3. Пострадавших нет.
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Воспламенение паровоздушной смеси, образовавшейся вблизи резервуара при вскрытых для вентиляции люках-лазов от источника воспламенения (пламя спички, от искры статического электричества или электрооборудования).

2. Организационные причины:
2.1. Проведение газоопасных работ  в темное время суток.

2.2. Не обеспечена разработка комплекса мероприятий по подготовке объекта к проведению газоопасных работ (не проведены работы по дегазации резервуара, не проведены замеры концентрации паров нефтепродукта), последовательность которых должна быть отражена в наряде-допуске.

2.3. Допуск не обученного персонала к проведению газоопасных работ.


	


