Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	20.10.2014 в 18:20
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Осуществлять контроль газовоздушной среды в районах расположения подземных дренажных емкостей.
2. Пересмотреть технологические регламенты и проектную документацию с целью установки датчиков-газоанализаторов для контроля загазованности дренажных емкостей.
3. Провести проверку всех дренажных емкостей и колодцев на соответствие требованиям промышленной безопасности.
Извлеченные уроки:

Необходимо организовать контроль загазованности дренажных емкостей, а также повысить требования к персоналу, осуществляющему работы во взрывопожароопасных зонах.
[image: image1.jpg]////////////////////////////////////?//////////////////’ i






	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	23 км от г. Усинска, Газоперерабатывающий завод, территория КС-1 в районе размещения подземной регулирующей

ёмкости Е~8
	

	Вид аварии:
	Воспламенение газовоздушной смеси, пожар
	

	Краткое описание аварии: 

На промышленной площадке газоперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» при замере уровня жидкости в подземной дренажной емкости произошло воспламенение газовоздушной смеси, повлекшее разрушение её крыши.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1.  Разрушение крыши дренажной емкости.
2. Смертельно травмирован 1 человек. 
3. Общий ущерб от аварии составил  446 087 руб.
Причины аварии:

Технические причины:

1. Образование взрывопожароопасной газовой смеси в районе расположения подземной дренажной емкости в результате поступления промышленных стоков с содержанием сжиженных углеводородных газов.
Организационные причины:

2. Отсутствие контроля предельно допустимых концентраций горючих газов на наружной площадке в районе подземной дренажной ёмкости.

	


