1
6

Информация по аварийности по состоянию на 23 октября 2017 года на опасных производственных объектах сетей газораспределения и газопотребления

По состоянию на 23 октября 2017 года на объектах газораспределения 
и газопотребления произошло 40 аварий. Их количество по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 26 (65 %).
Предварительный экономический ущерб от происшедших аварий составил более 19 млн.  рублей (за 2016 - более 23 млн. рублей).

При авариях пострадали 12 работников из числа производственного персонала, один из которых погиб. В результате аварии получили травмы 
11 человек из числа третьих лиц, из них 4 человека были смертельно травмированы.

Динамика аварийности на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления
[image: image3.emf]12,2

14,1

10,3

11,3

14,3

10,9

7,3

9,3

7,8

5,6

6,5

4,7

5,2

8,9

4,4

5,9

4,8

2,5

3,9

2,5

4,4

32

38

31

37

47

36

33

53

49

37

43

35

38

51

36

47

40

21

33

22

40

0

10

20

30

40

50

60

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Протяженность газопроводов (км) Количество аварий

Количество аварий на 100000 км 


Распределение по видам аварий на опасных производственных объектах 
	Виды аварий
	Число аварий

	
	по 23.10. 2016
	по 23.10. 2017
	+/-

	
	
	%
	
	%
	

	Механические повреждения подземных газопроводов
	8
	58
	23
	59
	+15

	Механические повреждения газопроводов автотранспортом
	0
	0
	4
	10
	+4

	Повреждения в результате природных явлений
	1
	7
	3
	7
	+2

	Коррозионные повреждения наружных газопроводов
	1
	7
	0
	0
	-1

	Разрывы сварных стыков
	0
	0
	0
	0
	0

	Утечка газа, выход из строя оборудования в ГРП (ШРП), газопотребляющего оборудования
	0
	0
	3
	7
	+3

	Взрывы при розжиге газоиспользующих установок и неисправность оборудования котла
	2
	14
	2
	5
	0

	Неисправность оборудования СУГ
	2
	14
	2
	5
	0

	Иные
	0
	0
	3
	7
	+3

	Всего
	14
	100
	40
	100
	+26


Аварии произошли на объектах газораспределения и газопотребления, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора (9 случаев), Кавказскому управлению Ростехнадзора (8 случаев), Приокскому управлению Ростехнадзора (3 случая), Северо-Западному управлению Ростехнадзора 
(4 случая), Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Сибирскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Приволжскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора (1 случай), Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора (1 случай) и Ленскому управлению Ростехнадзора (1 случай).

Наибольшее количество аварий произошло в Московской области 
(7 случаев).
Распределение аварий за период 2017 г.
по субъектам Российской Федерации


[image: image1.emf]7; 18%

1; 3%

1; 3%

1; 3%

1; 3%

2; 5%

1; 3%

1; 3%

4; 10%

1; 3%

2; 5%

1; 3%

4; 10%

1; 3%

2; 5%

1; 3%

1; 3%

3; 8%

1; 3%

1; 3%

2; 5%

1; 3%

Московская область

Ивановская область

Владимирская область

Воронежская область

Тамбовская область

Тульская область

Калужская область

г. Санкт-Петербург

Ленинградская область

Новгородская область

Волгоградская область

Астраханская область

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Дагестан

Республика Северная Осетия -Алания

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Самарская область

Тюменская область

Алтайский Край

Республика Саха (Якутия)


Анализ результатов технических расследований аварий показывает, что основными причинами возникновения аварий явились:

в 23 случаях (59 %) механические повреждения газопроводов вследствие нарушения Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, сторонними организациями и физическими лицами; 

в 4 случаях (10 %) механическое повреждение газопровода автотранспортом в результате наезда дорожной техники на надземные участки газопроводов; 

в 2 случаях (5 %) ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации производства работ при розжиге газоиспользующих установок, приведшие к взрыву природного газа; 

в 3 случаях (7 %) ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации производства работ, приведшие к утечке газа и выходу из строя оборудования в газорегуляторном пункте (ГРП);

в 2 случаях (5 %) неисправность оборудования, приведшая 
к возгоранию сжиженного углеводородного газа (СУГ);

в 3 случаях (7 %) повреждение газопровода в результате природных явлений вследствие схода селей и подвижки грунтов;

в 3 случаях (7 %) по иным причинам.
Основные факторы риска и причины аварий

[image: image2.emf]23; 57%

3; 7%

4; 10%

3; 8%

2; 5%

2; 5% 3; 8%

Внешние факторы:      механические повреждения подземных газопроводов (23);

повреждения в результате природных явлений (3);

механические повреждения газопроводов автотранспортом (4)

Человеческий фактор: утечка газа и выход из строя оборудования (3);

взрывы при розжиге газоиспользующих установок  (2)

Внутренние факторы: неисправность оборудования СУГ (2)

Иные причины (3)


Аварии, причиной которых явились механические повреждения газопроводов вследствие нарушения Правил охраны газораспределительных сетей и наезда автотранспорта, произошли на объектах газораспределения                            и газопотребления, эксплуатируемых ГУП МО «Мособлгаз» (4 случая);           ООО «Газпром трансгаз Казань» (3 случая); АО «Волгоградгоргаз» (2 случая); АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (2 случая);           ООО «Петербурггаз» (2 случая); ГБУ «КРОЦ» (1 случай); ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по г. Москве» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Тамбов» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Тула» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Калуга» (1 случай);                                       ООО «НадымЖилСервис» (1 случай); ООО «ШАУСИТИ» (1 случай);           ООО «Средневолжская газовая компания» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Владимир» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Нальчик» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Барнаул» (1 случай);    ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (1 случай);                                      ОАО «Астраханьгазсервис» (1 случай).

Аварии, причиной которых явились ошибки персонала, связанные 
с нарушением требований организации производства работ при розжиге газоиспользующих установок, произошли в котельных, эксплуатируемых 
МУП «Уфимские инженерные сети»; ОАО «Владикавказские тепловые сети».

Аварии, причиной которых явились ошибки персонала, связанные 
с нарушением требований организации производства работ, приведшие 
к утечке газа и выходу из строя оборудования, произошли в газорегуляторных пунктах, эксплуатируемых АО «Газпром газораспределение Тула»; 
ОАО «Газпром газораспределение Иваново»; ГУП МО «Мособлгаз».

Аварии, причиной которых явились неисправности оборудования, приведшие к возгоранию СУГ, произошли на АГЗС, эксплуатируемых 
ООО «Техногазсервис» и ИП Хахоков А.М.

Аварии, причиной которых явились повреждения газопровода                    в результате природных явлений вследствие схода селей и подвижки грунтов, произошли на объектах газораспределения и газопотребления, эксплуатируемых АО «Газпром газораспределение Нальчик» (2 случая); 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Аварии по иным причинам произошли на объектах газораспределения 
и газопотребления, эксплуатируемых АО «Газпром газораспределение Черкесск»; ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»; ПАО «Якутскэнерго».
Крупная авария произошла 02.02.2017 на предприятии 
ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» при производстве земляных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и сетей ливневой канализации. 
Строительной организацией ООО «Строй Развитие» экскаватором Hyndai был поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории  диаметром Ду 250 мм с выбросом природного газа           в атмосферу. Воспламенения газа не произошло. 

В результате аварии были отключены от газоснабжения 
2 081 квартира и одна отопительная котельная. Экономический ущерб составил 
1 млн. 592 тыс. руб.
Комиссия по расследованию технических причин аварии, произошедшей 02.02.2017 на подземном газопроводе, эксплуатируемом ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз», установила, что повреждение газопровода произошло вследствие нарушения порядка проведения земляных работ в охранной зоне, установленного Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878. Строительная организация ООО «Строй Развитие» провела несанкционированные земляные работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и сетей ливневой канализации в отсутствие проектной 
и исполнительной документации на существующие тепловые сети 
с изменением плановых и высотных отметок, а также с применением землеройной техники в охранной зоне действующего распределительного газопровода без вскрытия шурфов в местах пересечения с газопроводом, что привело к возникновению аварии. Кроме того, со стороны генерального подрядчика не осуществлялся контроль за производством работ субподрядной организацией.
Нарушение порядка проведения земляных работ в охранной зоне газопровода явилось причиной аварии, произошедшей 16.05.2017 на подземном газопроводе среднего давления, эксплуатируемом АО «Волгоградгоргаз», проходящем по ул. Панфиловская к ГРП № 5 в квартале 451 г. Волгограда.
При несанкционированном подключении торговой точки 
к водопроводной сети был поврежден подземный стальной газопровод среднего давления диаметром Ду 100 мм с выходом природного газа и его взрывом, 
в результате чего произошло обрушение конструкций подъезда 4-этажного жилого дома. При этом пострадали 7 работников АО «Волгоградгоргаз» 
и 8 человек из числа третьих лиц. Один работник АО «Волгоградгоргаз» погиб.

Подключение торговой точки к водопроводной сети осуществлялось без проекта водоснабжения и согласования с газораспределительной организацией.

__________________

� EMBED Excel.Sheet.8  ���








[image: image4.emf]12,2

14,1

10,3

11,3

14,3

10,9

7,3

9,3

7,8

5,6

6,5

4,7

5,2

8,9

4,4

5,9

4,8

2,5

3,9

2,5

4,4

32

38

31

37

47

36

33

53

49

37

43

35

38

51

36

47

40

21

33

22

40

0

10

20

30

40

50

60

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Протяженность газопроводов (км) Количество аварий

Количество аварий на 100000 км 

_1570523218.xls
Диаграмма1

		Московская область

		Ивановская область

		Владимирская область

		Воронежская область

		Тамбовская область

		Тульская область

		Калужская область

		г. Санкт-Петербург

		Ленинградская область

		Новгородская область

		Волгоградская область

		Астраханская область

		Кабардино-Балкарская Республика

		Карачаево-Черкесская Республика

		Республика Дагестан

		Республика Северная Осетия - Алания

		Республика Башкортостан

		Республика Татарстан

		Самарская область

		Тюменская область

		Алтайский Край

		Республика Саха (Якутия)



Столбец1

7

1

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

4

1

2

1

1

3

1

1

2

1



Лист1

				Столбец1

		Московская область		7

		Ивановская область		1

		Владимирская область		1

		Воронежская область		1

		Тамбовская область		1

		Тульская область		2

		Калужская область		1

		г. Санкт-Петербург		1

		Ленинградская область		4

		Новгородская область		1

		Волгоградская область		2

		Астраханская область		1

		Кабардино-Балкарская Республика		4

		Карачаево-Черкесская Республика		1

		Республика Дагестан		2

		Республика Северная Осетия - Алания		1

		Республика Башкортостан		1

		Республика Татарстан		3

		Самарская область		1

		Тюменская область		1

		Алтайский Край		2

		Республика Саха (Якутия)		1

				40






_1570523344.xls
Диаграмма1

		Внешние факторы:      механические повреждения подземных газопроводов (23);

		повреждения в результате природных явлений (3);

		механические повреждения газопроводов автотранспортом (4)

		Человеческий фактор: утечка газа и выход из строя оборудования (3);

		взрывы при розжиге газоиспользующих установок  (2)

		Внутренние факторы: неисправность оборудования СУГ (2)

		Иные причины (3)



Столбец1

23

3

4

3

2

2

3



Лист1

				Столбец1

		Внешние факторы:      механические повреждения подземных газопроводов (23);		23

		повреждения в результате природных явлений (3);		3

		механические повреждения газопроводов автотранспортом (4)		4

		Человеческий фактор: утечка газа и выход из строя оборудования (3);		3

		взрывы при розжиге газоиспользующих установок  (2)		2

		Внутренние факторы: неисправность оборудования СУГ (2)		2

		Иные причины (3)		3

				40






_1570368680.xls
Диаграмма1

		1997		1997		1997		1997		1997		1997		1997

		1998		1998		1998		1998		1998		1998		1998

		1999		1999		1999		1999		1999		1999		1999

		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017



Количество аварий на 100000 км

Протяженность газопроводов (км)

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Количество аварий

#ССЫЛКА!

261600

0

12.2324159021

32

269500

14.1001855288

38

300000

10.3333333333

31

320000

11.3149847095

37

327000

14.3336383044

47

327945

10.9090909091

36

330000

7.3333333333

33

450000

9.298245614

53

570000

7.8299776286

49

625000

5.6140563833

37

635000

6.524443905

43

659060

4.7297297297

35

730000

5.2054794521

38

776000

8.8695652174

51

780000

4.3583535109

36

797070

5.8965962839

47

839950

4.7621882255

40

841900

2.4943579998

21

852900

3.8691523039

33

890800

2.4696901661

22

900000

4.4444444444

40



Лист1

				Протяженность газопроводов (км)		Количество аварий		удельный показатель на 1 км.

		1997		261600		32		12.2

		1998		269500		38		14.1

		1999		300000		31		10.3

		2000		320000		37		11.3

		2001		327000		47		14.3

		2002		327945		36		10.9

		2003		330000		33		7.3

		2004		450000		53		9.3

		2005		570000		49		7.8

		2006		625000		37		5.6

		2007		635000		43		6.5

		2008		659060		35		4.7

		2009		730000		38		5.2

		2010		776000		51		8.9

		2011		780000		36		4.4

		2012		797070		47		5.9

		2013		839950		40		4.8

		2014		841900		21		2.5

		2015		852900		33		3.9

		2016		890800		22		2.5

		2017		900000		40		4.4






