Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	03.03.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Отключение котельной от системы газоснабжения с установкой заглушки на отводе.
Отключение электропитания котельной.

Ограждение места аварии.

Проверить на загазованность территорию в радиусе 50 метров от места установки заглушки.

Произвести визуальный осмотр оборудования и строительных конструкций котельной.

Разработать перечень мероприятий по подаче теплоносителя в жилой дом.
Аварийно-восстановительные работы.
Извлеченные уроки:

(вывод 14 Управления)
Не допускать эксплуатацию газоиспользующего оборудования с неисправными или отключенными приборами контроля и автоматикой безопасности.

Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ООО 

«Строительный комплекс «СтройМастер»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Блочно-модульная газовая котельная
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, взрыв,  разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разрушения фланцевого соединения и выброса природного газа в помещении котельной произошёл взрыв. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Разрушены наружные стены и кровля котельной, прекращена работа трех котлов, которые имеют повреждения. В результате аварии остановлено теплоснабжение 249 квартирного жилого дома. 
Пострадавших нет.
Экономический ущерб составил 2 848 771 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Повреждение уплотнительной прокладки и разгерметизация фланцевого соединения предохранительно-запорного клапана (отключающего устройства) регулятора вследствие недостаточной затяжки болтовых соединений крепежного фланца. 

1.2. Несрабатывание (либо позднее срабатывание) сигнализатора загазованности СТГ-1-2 при достижении довзрывоопасной концентрации (10% HКПР) в воздухе помещения котельной. 

1.3. Не выведена, предусмотренная проектом защита от превышения концентрации горючих газов (СО и СН4) в воздухе котельного зала, прекращению подачи газа в котельную на пульт охраны с выдачей звукового и светового сигнала аварии.
2. Организационные причины:

Допущены к применению средства измерения, у которых просрочен срок метрологической поверки. 
Допуск специалистов к техническому обслуживанию и ремонту устройств автоматики безопасности, блокировок и средств сигнализации, не имеющих соответствующего опыта в проведении таких работ. 
Отсутствие производственного контроля за соблюдением  требований промышленной безопасности, безаварийной и безопасной эксплуатацией опасного производственного объекта

	


