Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	04.01.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Провести внеочередную проверку знаний руководителей, специалистов и рабочих ЗАО «КапиталАгро».

Укомплектовать штат газовой службы специалистами.

Провести внеочередные инструктажи обходчиков, операторов производственной котельной.
Извлеченные уроки:

Недопустимо отступления от проектных решений при выполнении строительных работ на объектах сетей газораспределения и газопотребления.
Штат предприятия необходимо укомплектовывать обученным и аттестованным персоналом.
[image: image1.jpg].l

<yl \

e





[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «КапиталАгро»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Газопровод на вводе в здание механической очистки стоков и воздуходувной
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ,  взрыв, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разрушения подземного газопровода в помещении электрощитовой здания механической очистки стоков произошел взрыв  газа, поступившего в помещение по подземным коммуникациям. 

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате взрыва разрушена внешняя стена помещения щитовой и повреждена часть кабелей. Травмирован один рабочий. 

Экономический ущерб составил 226 000 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Разрушение трубы неразъемного соединения сталь-полиэтилен из-за образования дефекта в виде расслоения на внутренней поверхности полиэтиленовой трубы.
1.2. Отступление от проектных решений при строительстве.
2. Организационные причины:

2.1. Штат газовой службы не укомплектован специалистами. 

2.2. Отсутствие должного производственного контроля.

2.3. Отсутствие должного технического надзора со стороны эксплуатационной организации при строительстве.
	


