Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	05.02.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Вывести из эксплуатации участок подземного газопровода среднего давления Ду600.

Провести обследование коррозионной агрессивности грунтов по трассе подземных газопроводов, эксплуатируемых ОАО «Юггазсервис», ранее не требовавших ЭХЗ.

Провести обследование незащищенных ЭХЗ подземных газопроводов ОАО «Юггазсервис» на наличие блуждающих токов.

Провести организационные мероприятия по укреплению подразделения занятого ремонтом изоляции подземных газопроводов.

Провести ремонт всех повреждений изоляционного покрытия газопроводов с истекшим сроком ремонта.
Обеспечить обход трассы подземных газопроводов, включенных в план на замену.

Провести внеочередные учебно-тренировочные занятия с персоналом АДС по всем темам плана локализации и ликвидации аварий.
Извлеченные уроки:

Необходимо своевременно  проводить обследование                         и  диагностику подземных газопроводов.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Юггазсервис»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Подземный газопровод среднего давления III категории Ду 600
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, взрыв, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разрушения подземного газопровода и утечки природного газа произошел взрыв газа с последующим возгоранием в помещении административного здания «Группа компаний Интер-Логистик».
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Разрушены окна на первом этаже. Ожоги различной степени тяжести получили 6 работников компании.

Экономический ущерб составил 3 200 000 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.Коррозионное разрушение подземного газопровода вследствие повреждения изоляции газопровода и воздействия блуждающих токов.
2. Организационные причины:

2.1.Нарушение сроков обследования по определению опасного влияния блуждающих токов.
2.2. Нарушение сроков обследования по определению степени коррозионной агрессивности грунтов по трассе газопровода.

2.3. Нарушение требований правил безопасности по срокам устранения дефектов изоляционного покрытия, по контролю степени одоризации газа, по отключению аварийного газопровода от системы газоснабжения и принятии мер по эвакуации людей из опасной зоны при обнаружении объемной доли газа в подвалах, коллекторах более 1%.

2.4. Нарушение требований правил безопасности по локализации аварии, несвоевременное обнаружение загазованности и отключение газопровода.

2.5. Руководитель организации работал с 29.08.2013г., при этом не прошел аттестацию по вопросам промышленной безопасности
	


