Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	05.06.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Создать  систему  управления промышленной безопасностью.

Организовать эффективное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с установленными требованиями.
Провести ремонтно-восстановительные работы по приведению в работоспособное состояние цеха реализации газа (ЦРГ), обеспечив соблюдение установленных технологических норм и требований.
Извлеченные уроки:

Эксплуатация насосно-компрессорного оборудования в помещениях с неисправной автоматикой безопасности недопустима.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Ростовская газонаполнительная станция»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Насосно-компрессорное отделение
	

	Вид аварии:
	Взрыв, выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

Взрыв газо-воздушной в  в насосно-компрессорном отделении.   Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Разрушено здание и оборудование насосно- компрессорного отделения ГНС.
Экономический ущерб составил 8 440 448 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1  Разгерметизация одного из фланцевых соединений стального коллектора жидкой фазы сжиженного углеводородного газа (СУГ) насосов с последующей загазованностью помещений цеха реализации газа (ЦРГ): насосно-компрессорного отделения (НКО).
1.2 Не срабатывание аварийной вентиляции, в следствии внештатной работы (неисправных) стационарных сигнализаторов загазованности СТХ-3.
2. Организационные причины:

2.1. Не организован на должном уровне производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) ОАО «Ростовская ГНС».
2.2 Не создана система управления промышленной безопасностью.

2.3 Отсутствия на фундаментах компрессоров и насосов устройств, гасящих вибрацию. 

2.4. Отсутствие герметичности стены между помещением насосно-компрессорного отделения (НКО) и помещениями электрощитовой, воздушной компрессорной и проходящих через эту стену коммуникаций.


	


