Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.02.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Провести внеочередную проверку знаний руководителей, специалистов и рабочих.
Обеспечить организацию и осуществление производственного контроля.

По материалам расследования провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками.
Провести экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений на территории ГНП.
Извлеченные уроки:

Недопустимо размещать автоцистерны в закрытых помещениях без проведения работ по дегазации емкости сжиженного углеводородного газа. 
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]212014 12820

N







	Наименование организации:
	ООО «НоваКом ПСВ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Пункт газонаполнительный
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ,  взрыв, разрушение сооружений, повреждение, разрушение технических устройств.
	

	Краткое описание аварии: 

В результате выброса сжиженного углеводородного газа                из автомобильной цистерны в здании гаража произошел взрыв. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате взрыва разрушено здание гаража и прилегающее к нему здание административно-бытового комплекса. Смертельно травмирован 1 человек, 2 человека получили тяжелые травмы.

.
1. Технические причины аварии:

1.1  Внесение изменений в конструкцию автоцистерны.
1.2 Незакрытая арматура на металлическом трубопроводе из цистерны в двигатель автомобиля.
2. Организационные причины:

2.1.Неудовлетворительная организация производства работ.

2.2. Хранение переоборудованных автомобилей для работы на сжиженном газе в гаражных боксах, не оборудованных системами автоматического контроля воздушной среды, системой аварийной вентиляции.
2.3. Неудовлетворительное осуществление  производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.


	


