Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.04.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Провести ЭПБ здания котельной и ТУ.

Обеспечить качественное проведение техническое обслуживание и ремонт объекта.
Извлеченные уроки:

Необходимо своевременно и качественно проводить техническое обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Электростальский химико-механический завод»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Паросиловой цех № 17, газифицированная котельная с двумя водогрейными котлами марки ПТВМ-30 м
	

	Вид аварии:
	разрушение сооружений,
взрыв газовоздушной смеси
	

	Краткое описание аварии: 

Взрыв газо-воздушной смеси при розжиге котла.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате взрыва разрушена обмуровка котла и предохранительно-взрывные компоненты, газоходы и боров дымовой трубы, частично оголовок кирпичной дымовой трубы, повреждены металлические конструкции котла и продувочный газопровод с коллектора газопровода котла. Разрушено остекление на 80% оконных проёмов котельной.

Потери от простоя производства эксплуатирующей
организации и третьих лиц отсутствуют. 
Экономический ущерб составил 624000 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1  Неисправность запорной газовой арматуры установленной на газопроводе перед горелкой №1 котла ПТВМ-30М.
2. Организационные причины:

2.1. Не проводятся работы по техническому обслуживанию и ремонту внутренних газопроводов, газового оборудования и арматуры на котле.
2.2 Производственный контроль за эксплуатацией ОПО систем газопотребления не осуществляется.
2.3 Производственные инструкции для операторов котельной, обслуживающих водогрейные котлы не содержит описание последовательности действий операторов по подготовке к розжигу, продувке, разжигу, выводу котла на рабочие режимы горения
	


