Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	08.04..2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

ОАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» выполнить ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы на повреждённом участке газопровода.

Запретить земляные работы в охранной зоне газопровода до оформления разрешение на их проведение..
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.
Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]

	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подземный стальной распределительный газопровод среднего  давления
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При производстве земляных работ в охранной зоне газопровода разрушен подземный полиэтиленовый распределительный газопровод среднего  давления (0.3 МПа) диаметром 200 мм с выбросом природного газа.

. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 

Отключено от газоснабжения: 3 многоквартирных дома,  3 крышные газовые котельные.

Экономический ущерб составил 387,97 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.   Механическое повреждение подземного газопровода 

в результате земляных работ в охранной зоне газопровода. .
2. Организационные причины:

2.1.Проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией.
2.2.  Персоналом эксплуатирующей организации не обеспечена безопасность подземного газопровода. Не обеспечен ежедневный обход трассы газопровода в районе проведения капитального строительства.

	


