Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	16.02.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Провести внеочередную проверку знаний операторов котельных МУП «Комхоз».

Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств и здания котельной.

В котельной провести замену автоматики безопасности.

Пересмотреть производственные и должностные инструкции.
Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация оборудования с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	МУП «Коммунальное хозяйство»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Газоиспользующее оборудование котельной 
	

	Вид аварии:
	разрушение сооружений, взрыв, повреждение, разрушение технических устройств
	

	Краткое описание аварии: 

В результате несрабатывания автоматики безопасности произошел взрыв водогрейного котла.  
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Разрушение оборудования и здания котельной. Оператор котельной получил ожоги средней степени от горячей воды.

Экономический ущерб составил 41 247 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Нарушение технологического процесса, выразившееся в перегреве водогрейного котла вследствие отсутствия принудительной циркуляции сетевой воды. 
1.2 Неисправность предохранительного клапана водогрейного котла.
1.3 Неисправность отсечного электромагнитного клапана предназначенного для отключения подачи природного газа             в случае отключения электроэнергии.

2. Организационные причины:

2.1.Неудовлетворительная организация производства работ.
2.2. Неудовлетворительное осуществление  производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.


	


