Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	17.03..2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

ОАО «Газпром газораспределение Киров» выполнить ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы на повреждённом участке газопровода.

ООО «Фаворит» приостановить производство работ по врезке вновь построенного газопровода.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.
Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Киров»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Подземный стальной распределительный газопровод среднего  давления
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разрушения подземного стального распределительного газопровода среднего  давления (0.3 МПа) диаметром 219 мм  произошел выброс природного газа.

. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 

Отключено от газоснабжения: 13 юридических лиц, 524 абонента, 2 блочные газовые котельные.

Экономический ущерб составил 61759,48 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.   Механическое повреждение подземного газопровода 

в результате применения землеройной техники и ударных механизмов при производстве земляных работ в охранной зоне газораспределительной сети, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.
2. Организационные причины:

2.1.Неудовлетворительная организация производства работ.
2.2. Нарушение требований Правил охраны газораспределительных сетей (проведение земляных работ в охранной зоне газопровода организацией ООО "Фаворит" без вызова представителя эксплуатирующей  организации).

	


