Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	20.03.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Локализация места аварии.

Проведение работ аварийно-восстановительных работ.

Повторный пуск газа в газопровод и жилые дома.

Проведение проверки сварных стыков, ближайших к месту повреждения газопровода радиографическим методом.

Проведение приборного обследования технического состояния участка подземного газопровода диаметром 57 мм от ГРП до УП-9.

Обеспечить выполнение требований Правил охраны газораспределительных сетей.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы. [image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]-

| —

—m——






	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Подземный стальной распределительный газопровод высокого давления  диаметром 57мм
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разрушения подземного стального распределительного газопровода высокого  давления диаметром 50 мм  произошел выброс природного газа.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
От газоснабжения отключены 154 частных дома и 3 коммунально-бытовых предприятия.

Экономический ущерб составил 230 000 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1 Механическое разрушение подземного стального распределительного газопровода высокого давления  при проведении земляных работ, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.

2. Организационные причины:

2.1.Проведение аварийных ремонтных работ на электрических сетях без получения разрешения на производство работ в охранной зоне подземного газопровода от газораспределительной организации.
2.2. Эксплуатирующая организация и администрация района не обеспечили взаимодействие в части сохранности газораспределительных сетей и предупреждения аварии.


	


