Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	08.08.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Проведение работ по восстановлению АГЗС.

Обеспечить контроль - исполнения и соблюдения операторами АГЗС своих должностных обязанностей.
Обеспечить использование и содержание сливо-наливных рукавов для перекачки взрывопожароопасных веществ в технически исправном состоянии.

Разработать мероприятия по обеспечению обязательного участия в контроле за процессом перекачки взрывопожароопасных веществ операторами АГЗС и водителями поставщиками.

Исключить прием взрывопожароопасных веществ, при поставке их на АГЗС, транспортными средствами, не предназначенными для таких перевозок.

Довести информацию по результатам расследования через СМИ.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение сливо-наливных операций при использовании оборудования не прошедшего техническое освидетельствование (диагностирование) в установленном порядке.

Организация, эксплуатирующая АГЗС обязана обеспечивать осуществляется производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

[image: image1.jpg]Paspensiowasn cteHa Ha Ar3C or
MEecTa pasrpys3Kku asToOLMCTEepHbI





[image: image2.jpg]Texnonoru =
npoem B%‘r i







	Наименование организации:
	ИП Магомедов Алил Нажбутдинович
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	г. Махачкала, перекресток пр. Шамиля и пр. Акушинского, Станция газозаправочная (автомобильная), площадка слива СУГ
	

	Вид аварии:
	Неконтролируемый выход СУГ с последующим возгоранием
	

	Краткое описание аварии: 

В результате обрыва заправляющего шланга от автозаправочной цистерны произошла утечка газа и его дальнейшее воспламенение

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Двое пострадавших, у одного ожоги не совместимые с жизнью.

Экономический ущерб составил 13020580 руб.

1. Технические причины аварии:

1.1 Разрыв или повреждение сливно наливных рукавов, что привело к утечке СУГа из автоцистерны.

1.2 Отсутствие обратного клапана на сливном патрубке за отключающим вентилем (по ходу газа) на сосуде;

2. Организационные причины:

2.1. Не обеспечено принятие достаточных мер для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию АГЗС;

2.2. Автоцистерна объемом 10,5 м3 не зарегистрирована в Ростехнадзоре;

2.3. Допуск к работе ТУ (сосуда, работающего под давлением) не прошедшего техническое освидетельствование (диагностирование) в установленном порядке;

2.4. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО.

	


