Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	01.10.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести внеплановые инструктажи по безопасному ведению работ оперативного персонала ОАО «Мосэнерго», участвующего в растопке и иных видах работ, связанных с эксплуатацией котлов;
2. Провести и представить в МТУ Ростехнадзора экспертизу промышленной безопасности здания ПВК 5-6;

3. Провести и представить в МТУ Ростехнадзора экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования котла ПТВМ - 180, ПВК - 5 зав. № 1346,                   per. № 5846;

4. Обеспечить проведение текущего ремонта запорной арматуры на продувочных газопроводах и трубопроводах безопасности к ЗЗУ в количестве 18ед.
5. Провести и представить в МТУ Ростехнадзора экспертизу промышленной безопасности газогорелочных устройств типа ГДС - 180 котла ПТВМ - 180, ПВК - 5 зав. № 1346, per. № 5846
Извлеченные уроки:

Неукоснительно выполнять требования производственных инструкций по эксплуатации пиковых и водогрейных котлов.

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ТЭЦ-16 - филиала ОАО «Мосэнерго» осуществлять в полном объеме.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО "Мосэнерго"
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО "Мосэнерго"
	

	Место аварии:
	г. Москва ОАО "Мосэнерго" ТЭЦ-16 водогрейный котел ПТВМ-180 ст. №5
	

	Вид аварии:
	Неконтролируемый взрыв; повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При подготовке водогрейного котла к растопке после аварийного отключения, произошел взрыв газа в топке котла

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Экономический ущерб составил 17460000 руб.
1. Технические причины аварии:

Нарушение производственных инструкций при растопке котельного оборудования после аварийной остановки.
2. Организационные причины:

2.1.
не выполнение работниками ОАО «Мосэнерго» производственных и должностных инструкций, выразившееся в отсутствии контроля качества выполнения работ по подготовке к растопке и непосредственно растопке котла;

2.2.
не осуществление ОАО «Мосэнерго» в полном объеме производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ТЭЦ-16 - филиала ОАО «Мосэнерго»
	


