Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	12.10.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Проведение работ по замене аварийного участка.

Повторный пуск газа в газопровод и жилые дома.

Материалы по результатам технического расследования аварии направить в СРО Некомерческое партнерство Строительные ресурсы» и Государственный строительный надзор по Московской области.

Провести внеочередной инструктаж по безопасным методам и приемам производства земляных работ с рабочим персооналом ООО «МОК».

Направить на внеочередное обучение и аттестацию генерального директора ООО «МОК» А. А. Фадеева, мастера СМР ООО «МОК» М.А. Козлова, руководителя проекта ООО «СК «НЕОН» О.В. Брицина

ООО «СК «НЕОН» представить в ЦУ Ростехнадзора план мероприятий по недопущению подобных случаев, приказ о
наказании виновных лиц.

ООО «СК «НЕОН» обеспечить проведение земляных работ в охранной зоне газопроводов с соблюдением требований «Правил охраны газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000г., Градостроительного кодекса ФЗ № 190-ФЗ от 29.12.2014г.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ГУП газового хозяйства Московской области
	

	Ведомственная принадлежность:
	ГУП газового хозяйства Московской области
	

	Место аварии:
	Московская область,                      г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 5, подземный стальной газопровод среднего давления диаметром 100 мм
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении работ по реконструкции автодороги «Щелково-Фряново» буровой строительной техникой
поврежден подземный стальной газопровод среднего давления (до 0,3 МПа) диаметром 100 мм

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
От газоснабжения отключены 1 котельная, 2 коммунально-бытовых объекта, 51 домовладение, 457 квартир.

Экономический ущерб составил 639489 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1 Механическое разрушение подземного стального газопровода среднего давления  при проведении земляных работ, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.

2. Организационные причины:

2.1. Земляные работы по установке опор крепления шумозащитного экрана в охранной зоне газопровода среднего давления Ду= 100мм проводились ООО «МОК» механизированным методом, с применением буровой установки без:

•
согласования с эксплуатационной организацией газораспределительных сетей;

•
вызова представителя эксплуатационной организации,

•
вскрытия шурфа на действующем газопроводе среднего давления до начала проведения буровых работ,


	


