Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	16.10.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1 Разработать мероприятия для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения и возможности оперативного
отключения, в том числе рассмотреть вопрос о месте установки и количестве стационарных газоанализаторов                   в помещении газорегуляторной установки и в целом на котельной, а также предусмотреть возможность установки быстродействующего запорного клапана с электроприводом  на вводе газа в котельную, закрывающийся при отключении электроснабжения, при срабатывании системы сигнализации об утечке горючего газа и оксида углерода, по сигналу пожарной сигнализации.
2. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств и газопроводов газорегуляторной установки, внутреннего газопровода котельной, несущих конструкций здания котельной;

3. Направить на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору должностных лиц организации.
4. Провести внеочередной инструктаж персоналу, обслуживающему систему газопотребления ООО «ЮНГ-Теплонефть»
Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушать правила проведения газоопасных работ. 
Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ООО "ЮНГ-Теплонефть"
	

	Ведомственная принадлежность:
	ООО "ЮНГ-Теплонефть"
	

	Место аварии:
	Пыть-Яхский цех Тепловодоснабжения,котельная ЦПС ЮБ, расположенная на территории ЦППН-3 УДНГЮжно-Балыкского месторождения                           ООО "РН-Юганскнефтегаз"
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При замене регулятора давления (РДБК) в газорегуляторной установке (ГРУ) котельной ЦПС ЮБ произошел хлопок в ГРУ котельной и топке котла № 3, в следствии которого разрушена часть стены котельной, горелка котла. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Экономический ущерб составил 261770 руб.
Пострадало 2 человека.

1. Технические причины аварии:

1.1 отсутствие установленной заглушки за задвижкой № 1-Г,  в результате чего произошел неконтролируемый выброс газа в здание котельной в районе газорегуляторной установки при проведении работ по снятию регулятора давления газа РДБК-1-100;

1.2 не плотность закрытия задвижки №1-Г, вследствие чего происходила утечка газа в здание котельной в районе газорегуляторной установки при проведении работ по снятию регулятора давления газа
РДБК-1-100.

2. Организационные причины:

2.1. не выполнен на должном уровне комплекс мероприятий, определенных нарядом-допуском от 16.10.2014 № 405 на проведение газоопасных работ;
2.2 неверное указание задвижки в наряде-допуске (2-Гвместо 1-Г), за которой была необходима установка заглушки;

2.3 начало проведения газоопасных работ до полной остановки котла № 3;

2.4 неправильные действия руководителя газоопасных работ старшего мастера-руководителя газовой службы Фирстова С.Н. при проведении газоопасных работ, а именно - отсутствие четких указаний (распределение ролей) слесарям газовой службы до начала производства работ, отсутствие постоянного контроля за выполнением работ, не выполнение требования по прекращению всех работ в
загазованном помещении.


	


