Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	30.10.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Проведение работ по замене аварийного участка.

Повторный пуск газа в газопровод и жилые дома.
Проработать причины, обстоятельства аварии и довести их до всего персонала ОАО «Ростелеком». Ознакомить работников общества с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей
Довести информацию по результатам расследования через СМИ.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Воронежская область, Хохольский район, автодорога у с. Гремячье, межпоселковый стальной подземный газопровод высокого давления диаметром 159 мм
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении несанкционированных земляных работ по прокладке кабеля связи в охранной зоне газораспределительной сети в 10 часов 20 минут был поврежден межпоселковый стальной подземный газопровод высокого давления (0,6 МПа) диаметром 159 мм.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
От газоснабжения отключены 2006 домовладений, остановлена работа 28 газифицированных котельных.

Экономический ущерб составил 219144 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1 Механическое разрушение подземного стального газопровода высокого давления  при проведении земляных работ, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.

2. Организационные причины:

2.1. Грубое нарушение требований промышленной безопасности (требований Правил охраны газораспределительных сетей) обществом с ограниченной ответственностью междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». Отсутствие контроля со стороны общества за соблюдением названных Правил, подразделениями и подчиненными. Допуск к производству земляных работ в охранной зоне газопровода руководителей, специалистов и рабочих, не прошедших обучение и проверки знаний требований Правил охраны газораспределительных сетей.


	


