Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	27.11.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
1. Проинформировать администрацию г. Омска и администрации районов области о данной аварии и о необходимости выполнения землепользователями в полном объеме требований Федеральных Законов № 116-ФЗ, № 69-ФЗ, Правил охраны газораспределительных сетей
2. Ознакомить все службы ОАО «Омскгоргаз», ОАО Омскоблгаз», ОАО Омскгазстройэксплуатация», ООО «Межоблгаз», ООО «Плазма» с обстоятельствами данной аварии
3. Доработать процедуру согласования пересечения коммуникаций с чёткой фиксацией (документарной) даты, времени и места проведения земляных работ в охранной зоне газораспределительной сети
4. Выполнить исполнительную съемку газопровода в соответствии с фактическим местоположением. Внести изменения в единые цифровые планы г. Омска
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без присутствия на месте работ представителя эксплуатирующей организации.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Омскгоргаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Омскгоргаз»
	

	Место аварии:
	Омская область, г. Омск, ул. Шукшина, д. 1а, участок газопровода высокого давления ф 108 мм к жилому массиву «Старгород».
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При производстве земляных работ по прокладке наружных сетей электроснабжения методом наклонно-направленного бурения в охранной зоне газопровода обслуживаемого ОАО «Омскгоргаз», компанией ООО НПО «Сибэлектрощит» повреждён стальной газопровод высокого давления ф 108 мм, в результате чего произошел выход газа без возгорания.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
От газоснабжения отключены 27 коттеджей, 8 таунхаусов,               9 пятиэтажных домов по 89 квартир, 1 трёхэтажный дом -               60 квартир.
Экономический ущерб составил  493079 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1 Механическое разрушение подземного стального газопровода высокого давления  при проведении земляных работ, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.

2. Организационные причины:

2.1.
Земляные работы в охранной зоне газопровода по прокладке газопровода проводились ООО «НПО «Сибэлектрощит» без присутствия представителя эксплуатационной организации ОАО «Омскгоргаз».
Начальник КЭС-2 ОАО «Омскгоргаз» не обеспечил явку своего представителя.

2.2.
При вскрытии шурфа в т. А для уточнения глубины заложения и месторасположения подземного стального газопровода газопровод обнаружен не был, но начальником КЭС-2 ОАО «Омскгоргаз» было принято
решение о продолжении работ;
2.3.         Трасса подземного газопровода обозначена опознавательными знаками, на которых неверно указана привязка газопровода.
	


