Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	24.03.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
Локализация места аварии.

Проведение аварийно-восстановительных работ.

Провести внеочередную проверку знаний руководителей, специалистов.

Обеспечить выполнение требований Правил охраны газораспределительных сетей.

и рабочих.

Извлеченные уроки:

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Екатеринбурггаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Подземный стальной распределительный газопровод высокого давления  диаметром 529мм
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разрушения подземного стального распределительного газопровода высокого  давления диаметром 529 мм  произошел выброс природного газа.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
От газоснабжения отключены: 21 предприятие, 93 многоквартирных дома, 80 частных домов.
Экономический ущерб составил 1 651 355 руб.

1. Технические причины аварии:

1.1 Механическое разрушение подземного стального распределительного газопровода высокого давления гидромолотом при проведении земляных работ, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.

2. Организационные причины:

2.1.Проведение строительных работ без в охранной зоне подземного газопровода от газораспределительной организации без участия представителя газораспределительной организации.
2.2. Отсутствие производственного контроля за производством строительно-монтажных работ в охранной зоне газопровода.
2.3. Работы проводятся не аттестованным персоналом на знание требований промышленной безопасности.

2.4. Не проводится обучение, первичная и повторная проверка знаний рабочих в объеме требований производственных инструкций.

	


