Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	31.01.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Проведение работ по замене аварийного участка.

Повторный пуск газа в газопровод и жилые дома.

Довести информацию по результатам расследования через СМИ.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

[image: image1.jpg]U ”m e -

| Y





[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»
	

	Ведомственная принадлежность:
	-
	

	Место аварии:
	Подземный газопровод низкого давления диаметром 110мм
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разрушения подземного стального распределительного газопровода низкого  давления диаметром 110 мм  произошел выброс природного газа.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
От газоснабжения отключены 106 домов.

Экономический ущерб составил 205917 руб.
1. Технические причины аварии:

1.1 Механическое разрушение подземного полиэтиленового газопровода низкого давления  при проведении земляных работ, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.

2. Организационные причины:

2.1.Проведение ремонтных работ на теплотрассе без получения разрешения на производство работ в охранной зоне подземного газопровода от газораспределительной организации.

	


