Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	25.08.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Запретить проведение нерегламентированных работ по сливу МТБЭ из автоцистерн в резервуары на пункте слива с применением оборудования, не предусмотренного проектом.

2. Исключить из обращения технические устройства, не предусмотренные проектом.

3. Провести внеочередную аттестацию лиц, виновных в аварии, в ЦАК Ростехнадзора.

4. Дополнить инструкции разделом, содержащим требования по исключению проявления статического электричества. Провести внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов предприятия.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение нерегламентированных работ по сливу МТБЭ из автоцистерн в резервуары на пункте слива с применением оборудования, не предусмотренного проектом, и без спецодежды.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «Волжские инфраструктурные системы»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Площадка нефтебазы
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

Во время слива метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) из автоцистерны в резервуар горизонтальный произошел срыв сливного рукава с разливом продукта и последующим его воспламенением 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Повреждены автоцистерна, передвижной насосный агрегат, резиновый рукав.

2. Два человека получили термические ожоги, от которых один скончался.
 3. Экономический ущерб составил 11 тыс. руб.
 Причины аварии:

1 Технические причины аварии:
1.1.Срыв шланга с патрубка резервуара в результате 

наличия не снятой заглушки, установленной  на запорной арматуре, смонтированной на патрубке горизонтального резервуара, что привело к разливу продукта и его дальнейшему возгоранию от возникшего статического электричества. 
1.2. Применение насосного агрегата, не предусмотренного проектом. 

2. Организационные причины аварии 

2.1. Отсутствие контроля за использованием в работе технических устройств, не предусмотренных проектом.

2.2. Отсутствие разработанной документации по организации  выполнения технологических операций по сливу МТБЭ. 
3. Прочие причины

Неприменение работником спецодежды для выполнения работ по сливу опасных веществ.

	


