Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	09.08.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести экспертизу промышленной безопасности резервуара. 3.2. Не допускать нарушения норм технологического режима в части превышения температуры поступающего в резервуар продукта.

3.3. Провести проверку всех генераторов пены и сифонных приямков резервуаров.

3.4. Провести проверку кабельных лотков всех резервуаров.

3.5. Провести проверку эффективности системы подачи инертных газов в резервуары с учетом работы технологической системы.

 Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация резервуара с неисправным оборудованием и нарушением технологического режима подачи продукта в резервуар с температурой выше регламентированного значения

[image: image1.emf]

	Наименование организации:
	ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО АНК «Башнефть»
	

	Место аварии:
	Площадка товарного производства
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

При выполнении технологической операции по закачке бензина в резервуар  произошло возгорание паров нефтепродукта в каре резервуара  с последующим факельным горением на крыше резервуара. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Незначительная деформация кровли резервуара, стенки корпуса.
2. Оператор товарный получил ожоги рук и лица 2 степени.
3. Экономический ущерб отсутствует.
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Выход паров бензина через неисправные пеногенераторы в результате затопления понтона с последующим воспламенением, предположительно от тока короткого замыкания контрольного кабеля, проложенного в открытом кабельном лотке около приемно-раздаточного патрубка.
2. Организационные причины:
2.1. Подача стабильного бензина с технологических установок в резервуар с температурой выше регламентированного значения.

2.2. Применение газоанализатора с отработанным сроком службы в системе контроля загазованности в районе резервуара. 
2.3. Недостаточный контроль со стороны должностных лиц предприятия за техническим состоянием оборудования и  средств автоматизации при эксплуатации резервуара.


	








image1.jpeg














