Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	19.06.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обследовать оставшиеся места ремонта выполненые наплавкой ранее на предмет соответствия их действующих НТД.

2 Работы с применением шлифовки или выборки дефектного места под наплавку проводить с обязательным контролем остаточной толщины стенки.

3. До начала ремонтных работ наплавкой поверхосных дефектов труб на расстоянии не менее 100 мм от контура предпологаемой выборки должен проводиться УЗК основного металла трубы на предмет расслоений.

Извлеченные уроки: 
Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 30 лет, для снижения уровня аварийности необходимо:
1. Более частое проведению обследований современными средствами диагностики.
2.   Ремонт производить с полной заменой трубы  дефектного участка.

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО  «Газпром трансгаз Югорск»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода Пунгинского ЛПУМГ, 1977 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

В режиме эксплуатации магистрального газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта 1» произошло разрушение  трубной секции  с утечкой и возгоранием газа.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Пострадавших нет.

2. Экономический ущерб – 8259,985 тыс. руб.

Причины аварии:

1. Технические причины аварии: 

Совместное влияние следующих факторов, действующих на данном участке: 
- расслоение в основном металле трубы в зоне ремонта;

- наличие холодных трещин и утончение трубы.
[image: image2.jpg]



	


