Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	27.03.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Обеспечить сбор замазученного снега и льда с дальнейшей их утилизацией.

3.2. Завершить аварийно-восстановительные работы участка технологического трубопровода и провести его экспертизу промышленной безопасности.
3.3. Произвести инженерно-геологические изыскания на территории склада ГСМ на предмет наличия в грунте топлива и определения возможности дальнейшего сбора топлива при помощи мотопомп.

3.4. Обеспечить очистку всех технологических трубопроводов от снега и льда.

3.5. Провести повторное обучение персонала участка по Плану локализации аварийных ситуаций и Плану ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов.

3.6. Направить в ЦАК Ростехнадзора лиц, ответственных за допущенные нарушения требований промышленной безопасности, повлекшие к возникновению аварии, для прохождения внеочередной аттестации.
Извлеченные уроки:

Технологические трубопроводы, эксплуатируемые только в навигационный период, в зимний период подлежат освобождению от нефтепродуктов и выводу из технологической схемы.

Недопустимо производство работ с помощью землеройной техники вблизи расположения технологических трубопроводов и коммуникаций без осуществления контроля со стороны ответственных должностных лиц. 
[image: image1.emf]

	Наименование организации:
	ГУП ЧАО «Чукотснаб»
	

	Ведомственная принадлежность:
	Правительство Чукотского автономного округа
	

	Место аварии:
	Склад ГСМ, участок надземного технологического трубопровода Ду 159 мм
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
разрушение технических устройств.
	

	Краткое описание аварии: 

При расчистке территории от  снежного покрова  бульдозером разрушен участок надземного технологического трубопровода Ду 159 мм  с истечением нефтепродукта.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1.  Пострадавших нет.
2.  Ущерб от аварии составил 7 673 467 руб.
 Причины аварии:
1.Технические причины аварии 

1.1. Разрушение участка технологического трубопровода Ду 159 мм. в результате воздействия дополнительной внешней нагрузки. 

2. Организационные причины аварии:
2.1. Не обеспечен вывод из технологической схемы технологического трубопровода для приема и отпуска нефтепродуктов с морских танкеров, эксплуатируемого только в навигационный период.

2.2. Не обеспечены своевременная уборка снега на территории склада ГСМ и ежедневный обход технологических трубопроводов, предназначенных для приема и отпуска нефтепродуктов.
2.3. Не обеспечен контроль со стороны ИТР за производством работ землеройной техники вблизи места прокладки технологического трубопровода.

	


