Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	21.05.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Запретить реализацию проекта по техническому перевооружению оборудования насосной до получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

3.2. Привести в соответствие проекту, прошедшему экспртизу промышленной безопасности, выполненные работы на насосном оборудовании.

3.3. Актуализировать инструкцию по проведению огневых работ на взрывопожароопасных производственных объектах предприятия в части обеспечения эффективного контроля со стороны ИТР за производством работ повышенной опасности.

3.4. Провести внеочередной инструктаж работникам цеха о порядке проведения огневых работ.

3.5. Провести обследование железобетонных конструкций насосной, технологических трубопроводов и эстакад, попавших в зону термического воздействия от пожара.

3.6. Организовать действенный производственный контроль за реализацией проектов по техническому перевооружению опасных производственных объектов предприятия, а также осуществление авторского надзора со стороны разработчиков проектной документации за реализацией проектных решений.
Извлеченные уроки:

Подлежащие ремонту участки технологических трубопроводов должны быть отключены от действующего технологического оборудования с помощью заглушки, а также проведено их опорожнение и дегазация для безопасного проведения огневых работ.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Участок налива и слива нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

При выполнении огневых работ по монтажу нестандартного фланцевого соединения на участке технологического трубопровода произошло возгорание паров нефтепродукта с последующим распространением пожара внутрь помещения насосной светлых нефтепродуктов.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Повреждено технологическое оборудование, силовые электрокабели.
2. Смертельно травмирован электрогазосварщик.

3. Экономический ущерб составил 5 050 000 руб.
Причины аварии:
1 Технические причины аварии:
1.1. Возгорание паров нефтепродукта вследствие попадания искры в зону разгерметизации участка технологического трубопровода, выведенного в ремонт без отключения от действующего технологического оборудования с помощью заглушки, а также без его опорожнения и дегазации.
1.2. Отсутствие проектных опорных конструкций под приемным и напорным трубопроводами насоса в местах размещения не проектных фланцевых соединений.

1.3. Применение не проектного фланцевого соединения для присоединения вновь смонтированных приемных и напорных трубопроводов насосов к действующим технологическим трубопроводам.
2. Организационные причины:
2.1. Отсутствие оформленного разрешения (наряда-допуска) на проведение огневых работ по монтажу фланцевого соединения на приемном трубопроводе насоса.

2.2. Отсутствие должного производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при подготовке и проведении огневых работ при монтаже фланцев на приемном трубопроводе насоса, а также за вводом в эксплуатацию насосных агрегатов и трубопроводов, прошедших техническое перевооружение.
2.3. Осуществление технического перевооружения оборудования насосной без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также без проведения авторского надзора со стороны разработчика проектной документации.

	


