Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	29.03.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести комплексное обследование фактического состояния технологического объекта с привлечением специализированной (проектной) организации для разработки компенсационных мер по безопасной эксплуатации объекта.
2. В технологической документации и инструкции по охране труда определить порядок выполнения технологических операций слива-налива; параметры процесса, определяющие  взрывоопасность этих операций (давление, скорости перемещения и др.), требования безопасности труда, меры безопасной работы. 

3. Провести инвентаризацию технологического оборудования, с целью подтверждения применения в потенциально взрывоопасных средах, и устройств, используемых для электро- и электростатической безопасности. Результаты оформить актом.
4. Изъять из эксплуатации оборудование, в том числе сливо-наливные шланги, не имеющие паспортов и сертификатов. 

5. Оснастить стояки налива автоцистерн устройствами для герметизации налива и площадками, обеспечивающими безопасность работы персонала.
6. Исключить проведение операций налива вне  специальных сливо-наливных пунктов.   

7. Обеспечить обслуживание электроустановок склада нефтепродуктов подготовленным электротехническим персоналом.
8. Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с  Типовыми отраслевыми нормами выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты предприятий нефтяной и газовой промышленности.
9. Провести внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов предприятия.

10. Направить документы в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для проведения внеочередной аттестации руководителя предприятия.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение операции слива-налива нефтепродуктов вне специально оборудованных пунктов. Недопустимо применение работниками предприятия несертифицированных средств индивидуальной защиты, а также оборудования.


	Наименование организации:
	ЗАО «Коцит»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Площадка склада по хранению и перевалке нефтепродуктов
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв; разрушение сооружений;

пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

Во время слива нефраса из ж/д цистерны в автоцистерну, производимого открытым способом,  вне специально устроенных сливо-наливных пунктов, произошла вспышка горючих паров нефраса с выбросом продукта из товарного люка. 

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Оператор склада нефтепродуктов получил термические ожоги.
2. Сгорела автоцистерна.
3. Экономический ущерб составил 29 тыс. руб.
 Причины аварии:

1 Технические причины аварии:
1.1. Возникновение опасных искровых разрядов вследствие накопления на теле оператора склада нефтепродуктов зарядов статического электричества, путем использования антиэлектростатических СИЗ.
1.2. Место налива в автоцистерну не оборудовано устройствами автоматического контроля заземления с искробезопасным контактным устройством.
1.3. Не оснащение автоцистерны дыхательными и предохранительными устройствами.

2. Организационные причины аварии 

2.1. Производство газоопасных работ по сливу-наливу нефраса произведена в отсутствие лица, ответственного за безопасное ее проведение, без инструктажа исполнителям работ.

2.2. Не в полном объеме отражены в технологической документации предприятия порядок выполнения технологических операций слива-налива; параметры процесса, определяющие  взрывоопасность этих операций (давление, скорости перемещения и др.), меры безопасной работы
3. Прочие причины

3.1. Неудовлетворительная организация эксплуатации дополнительного парка резервуаров, расположенного  с южной стороны территории площадки склада нефтепродуктов
3.2.  Неприменение работником сертифицированных средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем.
3.3.
На складе нефтепродуктов отсутствует подготовленный электротехнический персонал для эксплуатации электроустановок.
	


