Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	21.01.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Изъять из эксплуатации переносные пробоотборники, используемые на предприятии для отбора проб нефтепродуктов, изготовленные с нарушениями требований ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

2. Изъять у работников, выполняющих работы во взрывопожароопасных условиях, специальную одежду, изготовленную из ткани и материалов без антистатических свойств для пробоотборщиков.

3. Разработать инструкцию по охране труда пробоотборщиков в соответствии с требованиями, установленными Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций (ПОТ Р М-021-2002), с учётом конкретных технологических процессов, выполняемых пробоотборщиком при отборе проб нефтепродуктов. 

4. Переработать Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности. 

5. Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми работниками предприятия по итогам технического расследования аварии. 

6. Направить в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для внеочередной аттестации должностных лиц, ответственных за аварию.
7. Переработать должностные инструкции руководителей и специалистов предприятия с учетом требований системы управления промышленной безопасностью и распределения обязанностей в области охраны труда.   

8. Исключить случаи допуска работников к работе без прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

Извлеченные уроки:

Резервуары должны быть оснащены специальными, расположенными снизу пробоотборниками.

[image: image3.jpg]


[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «Первый мурманский терминал»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Площадка нефтебазы комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (резервуарный парк верхней площадки)
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв; разрушение сооружений;

пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

При отборе пробы нефтепродукта из резервуара произошел выброс газового конденсата с последующим взрывом и возгоранием.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Смертельно пострадал пробоотборщик.
2. Разрушен резервуар.
3. Экономический ущерб составил 10180 тыс. руб.
 Причины аварии:

1.Технические причины аварии 

  1.1. Возгорание паровоздушной смеси и взрыв паров дистиллята газового конденсата внутри резервуара в результате искрового разряда статического электричества, образовавшегося в результате применения пробоотборщиком при отборе проб нефтепродукта пробоотборника, не заземлённого путём подсоединения токопроводящего медного тросика, в виду его отсутствия, к клеммному зажиму на корпусе резервуара и (или) использования специальной одежды без антистатических свойств.

2. Организационные причины аварии 

2.1. Допуск работника к выполнению работ после проведения инструктажа, проведенному в соответствии с Инструкцией по охране труда для пробоотборщиков химлаборатории, не содержащей всех требований безопасности при отборе проб нефтепродуктов, установленных Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций,  утверждённых постановлением Минтруда России от 06.05.2002 № 33, и разработанной без учета конкретных технологических процессов, выполняемых пробоотборщиком при отборе проб нефтепродуктов.  

2.2. Недостаточный производственный контроль за соблюдением работниками ОПО требований промышленной безопасности при организации и производстве работ при отборе проб нефтепродуктов.

  2.3. Недостаточный контроль за состоянием охраны труда со стороны работодателя и руководителей служб и подразделений за организацией и безопасным производством работ по отбору проб нефтепродуктов.

	


[image: image1]