Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	02.04.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
1. Разработать план мероприятий по диагностическому обследованию подобных по конструктивным и геологическим условиям участков магистральных газопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Уфа».
2. Разработать план мероприятий (график) по диагностическому обследованию узлов подключения компрессорной станции «Ургала» к магистральному газопроводу «Челябинск-Петровск», с целью определения их технического состояния и рассмотрения вопроса проведения ремонта.

3. Провести геодезическое позиционирование по верху газопровода и по приводам кранов участков схожих по конструктивным условиям с местом аварии, установить геодезические марки на участках подключающих шлейфов в периметре ограждения узла подключения и на участках магистральных газопроводов до охранных кранов для контроля высотного положения газопровода.
4. Провести теоретические расчеты и оценку напряженно-деформированного состояния на подобных участках магистральных газопроводов по данным геодезического позиционирования с учетом данных внутритрубной дефектоскопии.
5. Разработать план мероприятий по раздельной прокладке кабельных линий управления охранными кранами и кранами узлов подключений компрессорной станции, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Уфа», для исключения воздействия взрывной волны и термического нагрева в случае аварий на магистральных газопроводах.
6. Провести внеочередную аттестацию руководящих специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
7. Обстоятельства и причины аварии проработать с персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа», связанных с эксплуатацией объектов магистральных газопроводов.
 Извлеченные уроки:

Необходимо обеспечить своевременное диагностирование магистральных трубопроводов и оборудования для определения их технического состояния с целью дальнейшей эксплуатации или их замены. 
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО  «Газпром трансгаз Уфа»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода Ургалинского ЛПУМГ, 1979 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

В режиме эксплуатации магистрального газопровода "Челябинск - Петровск" произошло разрушение  трубной секции  на узле подключения компрессорной станции «Ургала» с утечкой и возгоранием газа.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Пострадавших нет.

2. Экономический ущерб – 36810,042 тыс. руб.

Причины аварии:

1. Технические причины аварии: 

 Одновременное воздействие на узле подключения компрессорной станции «Ургала» магистрального газопровода «Челябинск-Петровск» следующих факторов:
- положение профиля участка газопровода, способствующего неравномерному распределению напряжений, а также 
появлению переменных сезонных напряжений;
- старение металла, приведшее к снижению прочностных свойств и охрупчиванию металла трубы;
- дефекты сварного стыка из-за наличия: пор, шлаковых включений, несплавлений и непровара в корне шва, вызывающие концентрацию напряжений.


	


